## QGBT-T1
ENGEMASE ENGENHARIA Rua Leonardo Granemann 443 - Alto Bonito – Caçador - SC CNPJ: 24.366.725/0001-66 www.engemase.com.br - (49) 9.9816-4377 - engemase@engemase.com.br
| VIZA CURITIBANOS | [10 empty] | Cabos mm²
Item | Local | Discriminação | N fases | N. Pontos | Tensão (V) | Pot. Unitária | Potência (W) | FD | Corrente(A) | Corrente (A) Disjuntor | DR | Força | Neutro | Terra | Fase | Cabo Painel | Cabo | Fase | Potência por fase | Nº de circuitos
QGBT_Emergência | Caixa de água | Bomba de Incêndio | 3 | 1 | 380 | 10000 | 10000 | 1 | 16.5342 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | RST |  | PP. 1000V PVC | R | 198874.3333 | 21
QGBT T1 - C1 | Subestação/QGBT | Iluminação | 1 | 4 | 220 | 35 | 140 | 1 | 0.6917 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R |  | S. 750V PVC | S | 152302 | 21
QGBT T1 - C2 | Subestação/QGBT | TUGs | 1 | 2 | 220 | 400 | 800 | 1 | 3.9526 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S |  | S. 750V PVC | T | 159107 | 21
QGBT T1 - C3 | Loja | QD11 - Iluminação Loja | 3 | 1 | 380 | 82965 | 82965 | 1.7 | 233.1988 | 250...320 | - | 2*95 | 95 | 95 | RST | 70mm - 200° | S. 1000V HPER
QGBT T1 - C4 | Loja | QD12 - Padaria | 3 | 1 | 380 | 124121 | 124121 | 0.7 | 143.6567 | 200 | - | 70 | 50 | 50 | RST | 35mm - 200° | S. 1000V HPER
QGBT T1 - C5 | Loja | QD 13 - Açougue | 3 | 1 | 380 | 30920 | 30920 | 1 | 51.1237 | 80 | - | 35 | 35 | 35 | RST | 16mm - 200° | S. 1000V HPER
QGBT T1 - C6 | Subestação | QD 14 - Sistema Preventivo | 3 | 1 | 380 | 5550 | 5550 | 0.7 | 6.4235 | 40 | - | 10 | 10 | 10 | RST |  | PP. 1000V PVC
QGBT T1 - C7 | Loja | QD15 - Ilhas de Frios | 3 | 1 | 380 | 70400 | 70400 | 1 | 116.4006 | 125 | - | 35 | 35 | 35 | RST |  | S. 1000V HPER
QGBT T1 - C8 | Reserva | Reserva | 3 | 1 | 380 | 10000 | 10000 | 0.7 | 11.5739 | 50 | - | 10 | 10 | 10 | RST |  | S. 1000V HPER
QGBT T1 - C9 | Reserva | Reserva | 3 | 1 | 380 | 10000 | 10000 | 0.7 | 11.5739 | 50 | - | 10 | 10 | 10 | RST |  | S. 1000V HPER
QGBT T1 - C10 | Estacionamento | Carregador Veícular | 3 | 1 | 380 | 60000 | 60000 | 1 | 99.205 | 125 | - | 35 | 35 | 35 | RST | 16mm - 200° | S. 1000V HPER
QGBT T1 - C11 | Estacionamento | Carregador Veícular | 1 | 1 | 220 | 7400 | 7400 | 1 | 36.5613 | 50 | - | 10 | 10 | 10 | T |  | S. 1000V HPER
QGBT T1 - C12 | Estacionamento | Carregdor Veícular | 1 | 1 | 220 | 7400 | 7400 | 1 | 36.5613 | 50 | - | 10 | 10 | 10 | R |  | S. 1000V HPER
QGBT T1 - C12 | Loja | QD10 - Caixas | 3 | 1 | 380 | 19150 | 19150 | 1 | 31.6629 | 50 | - | 10 | 10 | 10 | RST |  | PP. 1000V PVC
QGBT T1 - C13 | Loja | Reserva | 3 | 1 | 380 | 10000 | 10000 | 1 | 16.5342 | 50 | - | 10 | 10 | 10 | RST |  | PP. 1000V PVC
QGBT T1 - C14 | Camaras Frias | Q.D.L - Resfriados | 3 | 1 | 380 | A definir | A definir | 1 | - | A definir | - | A definir | A definir | A definir | RST |  | S. 1000V HPER
QGBT T1 - C15 | Área Técnica | QD16 - Congelados | 3 | 1 | 380 | A definir | A definir | 1 | - | A definir | - | A definir | A definir | A definir | RST |  | S. 1000V HPER
QGBT T1 - C16 | Área Técnica | QD17 - Resfriados | 3 | 1 | 380 | A definir | A definir | 1 | - | A definir | - | A definir | A definir | A definir | RST |  | PP. 1000V PVC
QGBT T1 - C17 | Loja | Reserva | 1 | 1 | 220 | 2000 | 2000 | 1 | 9.8814 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R |  | S. 750V PVC
QGBT T1 - C18 | Loja | Reserva | 1 | 1 | 220 | 2000 | 2000 | 1 | 9.8814 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S |  | S. 750V PVC
QGBT T1 - C19 | Loja | Reserva | 1 | 1 | 220 | 2000 | 2000 | 1 | 9.8814 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T |  | S. 750V PVC
QGBT T1 - C20 | Área Funcionários | Iluminação | 1 | 16 | 220 | 52 | 832 | 1.7 | 6.9881 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R |  | S. 750V PVC
QGBT T1 - C21 | Área Funcionários | Tugs Refeítório | 1 | 6 | 220 | 300 | 1800 | 1 | 8.8933 | 16 | 16-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S |  | S. 750V PVC
QGBT T1 - C22 | Área Funcionários | Buffet Refeítório | 1 | 1 | 220 | 2000 | 2000 | 1 | 9.8814 | 20 | 25-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T |  | S. 750V PVC
QGBT T1 - C23 | Área Funcionários | Tugs mesas Refeítório | 1 | 5 | 220 | 200 | 1000 | 1 | 4.9407 | 16 | 16-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R |  | S. 750V PVC
QGBT T1 - C24 | Área Funcionários | Tugs Cozinha | 1 | 5 | 220 | 500 | 2500 | 1 | 12.3518 | 16 | 16-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S |  | S. 750V PVC
QGBT T1 - C25 | Área Funcionários | Tugs Cozinha | 1 | 5 | 220 | 501 | 2505 | 1 | 12.3765 | 16 | 16-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T |  | S. 750V PVC
QGBT T1 - C26 | Área Funcionários | Fritadeira Cozinha | 3 | 1 | 380 | 12000 | 12000 | 1 | 18.2537 | 32 | 40-30ma | 10 | 10 | 10 | RST |  | PP. 1000V PVC
QGBT T1 - C27 | Área Funcionários | Coifa Cozinha | 3 | 1 | 380 | 500 | 500 | 1 | 0.76057 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | RST |  | S. 750V PVC
QGBT T1 - C28 | Estoque | Iluminação Estoque | 1 | 10 | 220 | 132 | 1320 | 1.7 | 11.087 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | R |  | S. 750V PVC
QGBT T1 - C29 | Estoque | Iluminação Estoque | 1 | 11 | 220 | 132 | 1452 | 1.7 | 12.1957 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | S |  | S. 750V PVC
QGBT T1 - C30 | Estoque | Iluminação salas adm | 1 | 14 | 220 | 100 | 1400 | 1.7 | 11.7589 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T |  | S. 750V PVC
QGBT T1 - C31 | Estoque | Iluminação salas estoque | 1 | 10 | 220 | 52 | 520 | 1.7 | 4.3676 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R |  | S. 750V PVC
QGBT T1 - C32 | Docas | Iluminação docas | 1 | 6 | 220 | 132 | 792 | 1.7 | 6.6522 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S |  | S. 750V PVC
QGBT T1 - C33 | Estoque | Tug´s Recepção | 1 | 5 | 220 | 200 | 1000 | 1 | 4.9407 | 16 | 16-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T |  | S. 750V PVC
QGBT T1 - C34 | Estoque | Sistema emergência Vest PCD | 1 | 1 | 220 | 200 | 200 | 1 | 0.98814 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R |  | S. 750V PVC
QGBT T1 - C35 | Estoque | Vest 1 - Chuveiro | 1 | 1 | 220 | 7500 | 7500 | 1 | 37.0553 | 40 | - | 10 | 10 | 10 | S |  | S. 750V PVC
QGBT T1 - C36 | Estoque | Vest 2 - Chuveiro | 1 | 1 | 220 | 7500 | 7500 | 1 | 37.0553 | 40 | - | 10 | 10 | 10 | T |  | S. 750V PVC
QGBT T1 - C37 | Estoque | Vest PCD - Chuveiro | 1 | 1 | 220 | 7500 | 7500 | 1 | 37.0553 | 40 | - | 10 | 10 | 10 | R |  | S. 750V PVC
QGBT T1 - C38 | Estoque | Vest 1 - Secador mãos | 1 | 1 | 220 | 4000 | 4000 | 1 | 19.7628 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | S |  | S. 750V PVC
QGBT T1 - C39 | Estoque | Vest 2 - Secador mãos | 1 | 1 | 220 | 4000 | 4000 | 1 | 19.7628 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | T |  | S. 750V PVC
QGBT T1 - C40 | Estoque | Vestiários - TUGs | 1 | 2 | 220 | 200 | 400 | 1 | 1.9763 | 16 | 16-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R |  | S. 750V PVC
QGBT T1 - C41 | Estoque | RH - TUGs | 1 | 6 | 220 | 200 | 1200 | 1 | 5.9289 | 16 | 16-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S |  | S. 750V PVC
QGBT T1 - C42 | Estoque | Controle - TUGs | 1 | 4 | 220 | 200 | 800 | 1 | 3.9526 | 16 | 16-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T |  | S. 750V PVC
QGBT T1 - C43 | Estoque | Notas e balança | 1 | 3 | 220 | 500 | 1500 | 1 | 7.4111 | 16 | 16-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R |  | S. 750V PVC
QGBT T1 - C44 | Estoque | Carregador de bateria | 1 | 2 | 220 | 500 | 1000 | 1 | 4.9407 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S |  | S. 750V PVC
QGBT T1 - C45 | Estoque | Carregador de bateria | 1 | 2 | 220 | 500 | 1000 | 1 | 4.9407 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T |  | S. 750V PVC
QGBT T1 - C46 | Estoque | Carregador de bateria | 1 | 2 | 220 | 501 | 1002 | 1 | 4.9506 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R |  | S. 750V PVC
QGBT T1 - C47 | Doca | Plataforma elevatória | 3 | 1 | 380 | 2500 | 2500 | 1 | 4.1335 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | RST |  | PP. 1000V PVC
QGBT T1 - C48 | Doca | Plataforma elevatória | 3 | 1 | 380 | 2500 | 2500 | 1 | 4.1335 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | RST |  | PP. 1000V PVC
QGBT T1 - C49 | Estoque | DML | 1 | 2 | 220 | 200 | 400 | 1 | 1.9763 | 16 | 16-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S |  | S. 750V PVC
QGBT T1 - C50 | Estoque | Porta Docas 01 | 1 | 1 | 220 | 1000 | 1000 | 1 | 4.9407 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T |  | S. 750V PVC
QGBT T1 - C51 | Estoque | Porta Docas 02 | 1 | 1 | 220 | 1000 | 1000 | 1 | 4.9407 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R |  | S. 750V PVC
QGBT T1 - C52 | Estoque | Prensa Hidráulica | 3 | 1 | 380 | 7500 | 7500 | 1 | 12.4006 | 50 | - | 10 | 10 | 10 | RST |  | PP. 1000V PVC
QGBT T1 - C53 | Estoque | Rack | 1 | 1 | 220 | 2000 | 2000 | 1 | 9.8814 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S |  | S. 750V PVC
QGBT T1 - C54 | Externo | Sinalização Entrada/Saída | 1 | 3 | 220 | 300 | 900 | 1 | 4.4466 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T |  | PP. 1000V PVC
QGBT T1 - C55 | Loja | Evaporador 1 | 1 | 1 | 220 | 3600 | 3600 | 1 | 16.3636 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | R |  | S. 750V PVC
QGBT T1 - C56 | Loja | Evaporador 2 | 1 | 1 | 220 | 3601 | 3601 | 1 | 16.3682 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | S |  | S. 750V PVC
QGBT T1 - C57 | Loja | Evaporador 3 | 1 | 1 | 220 | 3602 | 3602 | 1 | 16.3727 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | T |  | S. 750V PVC
QGBT T1 - C58 | Loja | Evaporador 4 | 1 | 1 | 220 | 3603 | 3603 | 1 | 16.3773 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | R |  | S. 750V PVC
QGBT T1 - C59 | Loja | Evaporador 5 | 1 | 1 | 220 | 3604 | 3604 | 1 | 16.3818 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | S |  | S. 750V PVC
QGBT T1 - C60 | Loja | Evaporador 6 | 1 | 1 | 220 | 3605 | 3605 | 1 | 16.3864 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | T |  | S. 750V PVC
QGBT T1 - C61 | Loja | Evaporador 7 | 1 | 1 | 220 | 3606 | 3606 | 1 | 16.3909 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | R |  | S. 750V PVC
QGBT T1 - C62 | Loja | Evaporador 8 | 1 | 1 | 220 | 3607 | 3607 | 1 | 16.3955 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | S |  | S. 750V PVC
QGBT T1 - C63 | Loja | Evaporador 9 | 1 | 1 | 220 | 3608 | 3608 | 1 | 16.4 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | T |  | S. 750V PVC
QGBT T1 - C64 | Loja | Evaporador 10 | 1 | 1 | 220 | 3609 | 3609 | 1 | 16.4045 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | R |  | S. 750V PVC
QGBT T1 - C65 | Loja | Exaustor 1 | 1 | 1 | 220 | 2300 | 2300 | 1 | 10.4545 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S |  | S. 750V PVC
QGBT T1 - C66 | Loja | Exaustor 2 | 1 | 1 | 220 | 2301 | 2301 | 1 | 10.4591 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T |  | S. 750V PVC
QGBT T1 - C67 | Loja | Exaustor 3 | 1 | 1 | 220 | 2302 | 2302 | 1 | 10.4636 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R |  | S. 750V PVC
QGBT T1 - C68 | Loja | Exaustor 4 | 1 | 1 | 220 | 2303 | 2303 | 1 | 10.4682 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S |  | S. 750V PVC
QGBT T1 - C69 | Loja | Exaustor 5 | 1 | 1 | 220 | 2304 | 2304 | 1 | 10.4727 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T |  | S. 750V PVC
QGBT T1 - C70 | Loja | Exaustor 6 | 1 | 1 | 220 | 2305 | 2305 | 1 | 10.4773 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R |  | S. 750V PVC
QGBT T1 - C71 | Loja | BBA Efluentes _trafo | 3 | 1 | 380 | 1000 | 1000 | 1 | 1.6534 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | RST
QGBT T1 - C72 | Loja | Reserva | 1 | 1 | 220 | 1000 | 1000 | 1 | 4.9407 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T
QGBT T1 - C73 | Loja | Reserva | 1 | 1 | 220 | 1000 | 1000 | 1 | 4.9407 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R
QGBT T1 - C74 | Loja | Reserva | 1 | 1 | 220 | 1000 | 1000 | 1 | 4.9407 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S
QGBT T1 - C75 | Loja | Reserva | 1 | 1 | 220 | 1000 | 1000 | 1 | 4.9407 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T
QGBT T1 - C76 | Loja | Reserva | 1 | 1 | 220 | 1000 | 1000 | 1 | 4.9407 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R
| Local | Discriminação | N fases | N. Pontos | Tensão (V) | Fato de demanda | Potência (W) | Demanda Kw | Corrente(A) | Corrente (A) Disjuntor |  | Força | Neutro | Terra
| Subestação | Disjuntor geral | 3 | 1 | 380 | 0.7 | 595729 | 417.0103 | 689.492 | 850 |  | 3x185 | 2x150 | 2x150
[8 empty] | 453.2721 | Kva

## QD10-Caixas
ENGEMASE ENGENHARIA Rua Leonardo Granemann 443 - Alto Bonito – Caçador - SC CNPJ: 24.366.725/0001-66 www.engemase.com.br - (49) 9.9816-4377 - engemase@engemase.com.br
| VIZA CURITIBANOS | [10 empty] | Cabos mm²
Item | Local | Discriminação | N fases | N. Pontos | Tensão (V) | Pot. Unitária | Potência (W) | FD | Corente(A) | Corrente (A) Disjuntor | DR | Força | Neutro | Terra | Fase | Cabo | Fase | Potência por fase | Nº de circuitos
QD10 - C1 | Loja | Caixas 01 e 02 | 1 | 2 | 220 | 700 | 1400 | 1 | 6.3636 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | PP. 1000V PVC | R | 6250 | 4
QD10 - C2 | Loja | Caixas 03 e 04 | 1 | 2 | 220 | 700 | 1400 | 1 | 6.3636 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | PP. 1000V PVC | S | 5600 | 4
QD10 - C3 | Loja | Caixas 05 e 06 | 1 | 2 | 220 | 700 | 1400 | 1 | 6.3636 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | PP. 1000V PVC | T | 7300 | 4
QD10 - C4 | Loja | Caixas 07 e 08 | 1 | 2 | 220 | 700 | 1400 | 1 | 6.3636 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | PP. 1000V PVC
QD10 - C5 | Loja | Caixas 09 e 10 | 1 | 2 | 220 | 700 | 1400 | 1 | 6.3636 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | PP. 1000V PVC
QD10 - C6 | Loja | Caixas 11 e 12 | 1 | 2 | 220 | 700 | 1400 | 1 | 6.3636 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | PP. 1000V PVC
QD10 - C7 | Loja | Caixas 13 e 14 | 1 | 2 | 220 | 700 | 1400 | 1 | 6.3636 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | PP. 1000V PVC
QD10 - C8 | Loja | Caixas 15 e 16 | 1 | 2 | 220 | 700 | 1400 | 1 | 6.3636 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | PP. 1000V PVC
QD10 - C9 | Loja | Caixas 17 e 18 | 1 | 2 | 220 | 700 | 1400 | 1 | 6.3636 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | PP. 1000V PVC
QD10 - C10 | Loja | Caixas 19 | 1 | 3 | 220 | 350 | 1050 | 1 | 4.7727 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | PP. 1000V PVC
QD10 - C11 | Loja | Caixas auto-atend. 20 e 21 | 1 | 2 | 220 | 700 | 1400 | 1 | 6.3636 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | PP. 1000V PVC
QD10 - C12 | Loja | Caixas auto-atend. 22, 23 e 24 | 1 | 3 | 220 | 700 | 2100 | 1 | 9.5455 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | PP. 1000V PVC
QD10 - C16 | Reserva | Reserva | 1 | 1 | 220 | 1000 | 1000 | 1 | 4.5455 | 16 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | S. 750V PVC
QD10 - C17 | Reserva | Reserva | 1 | 1 | 220 | 1000 | 1000 | 1 | 4.5455 | 16 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | S. 750V PVC
| Local | Discriminação | N fases | N. Pontos | Tensão (V) | Fato de demanda | Potência (W) | Demanda Kw | Corente(A) | Corrente (A) Disjuntor | Distância (m) | Força | Neutro | Terra | Queda Tensão
| Padaria | Disjuntor geral | 3 | 1 | 380 | 1 | 19150 | 19.15 | 31.6629 | 50 |  | 10 | 10 | 10
[8 empty] | 20.8152 | Kva |  | 185 | 16 | 16 | 16 | 5%

## QD11-Iluminação
ENGEMASE ENGENHARIA Rua Leonardo Granemann 443 - Alto Bonito – Caçador - SC CNPJ: 24.366.725/0001-66 www.engemase.com.br - (49) 9.9816-4377 - engemase@engemase.com.br
| VIZA CURITIBANOS | [11 empty] | Cabos mm²
Item | Local | Discriminação | N fases | N. Pontos | Tensão (V) | Pot. Unitária | Potência (W) | THDv/% | THDi | Corrente(A) | Corrente (A) Disjuntor | DR | Força | Neutro | Terra | Fase | Cabo | Fase | Potência por fase | Nº de circuitos | Ampacidade Condutores |  | Disjuntor de proteção
QD11-C1 | Loja | Iluminação P1 | 1 | 11 | 220 | 132 | 1452 | 5 | 1.7 | 12.8375 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | R | S. 750V PVC | R | 24991 | 22 | 2.5 | 22 | 16
QD11-C2 | Loja | Iluminação P2 | 1 | 11 | 220 | 132 | 1452 | 5 | 1.7 | 12.8375 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | S | S. 750V PVC | S | 29094 | 23 | 4 | 30 | 25
QD11-C3 | Loja | Iluminação P3 | 1 | 11 | 220 | 132 | 1452 | 5 | 1.7 | 12.8375 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | T | S. 750V PVC | T | 24880 | 21 | 6 | 40 | 32
QD11-C4 | Loja | Iluminação P4 | 1 | 5 | 220 | 132 | 660 | 5 | 1.7 | 5.8352 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | S. 750V PVC |  |  |  | 10 | 55 | 40
QD11-C5 | Loja | Iluminação P5 | 1 | 12 | 220 | 172 | 2064 | 5 | 1.7 | 18.2484 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | S | S. 750V PVC |  |  |  | 16 | 76 | 63
QD11-C6 | Loja | Iluminação P6 | 1 | 5 | 220 | 132 | 660 | 5 | 1.7 | 5.8352 | 16 | - | 4 | 4 | 4 | T | S. 750V PVC |  |  |  | 25 | 102 | 80
QD11-C7 | Loja | Iluminação P7 | 1 | 12 | 220 | 132 | 1584 | 5 | 1.7 | 14.0046 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | R | S. 750V PVC |  |  |  | 35 | 127 | 100
QD11-C8 | Loja | Iluminação P8 | 1 | 5 | 220 | 132 | 660 | 5 | 1.7 | 5.8352 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | S. 750V PVC |  |  |  | 50 | 156 | 125
QD11-C9 | Loja | Iluminação P9 | 1 | 12 | 220 | 172 | 2064 | 5 | 1.7 | 18.2484 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | T | S. 750V PVC |  |  |  | 70 | 201 | 150
QD11-C10 | Loja | Iluminação P10 | 1 | 5 | 220 | 172 | 860 | 5 | 1.7 | 7.6035 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | S. 750V PVC |  |  |  | 95 | 246 | 200
QD11-C11 | Loja | Iluminação P11 | 1 | 12 | 220 | 172 | 2064 | 5 | 1.7 | 18.2484 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | S | S. 750V PVC |  |  |  | 120 | 288 | 250
QD11-C12 | Loja | Iluminação P12 | 1 | 12 | 220 | 172 | 2064 | 5 | 1.7 | 18.2484 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | T | S. 750V PVC |  |  |  | 150 | 334 | 300
QD11-C13 | Loja | Iluminação P13 | 1 | 5 | 220 | 172 | 860 | 5 | 1.7 | 7.6035 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | S. 750V PVC |  |  |  | 185 | 384 | 350
QD11-C14 | Loja | Iluminação P14 | 1 | 12 | 220 | 172 | 2064 | 5 | 1.7 | 18.2484 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | S | S. 750V PVC |  |  |  | 240 | 456 | 400
QD11-C15 | Loja | Iluminação P15 | 1 | 5 | 220 | 172 | 860 | 5 | 1.7 | 7.6035 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | S. 750V PVC |  |  |  | 300 | 530 | 500
QD11-C16 | Loja | Iluminação P16 | 1 | 12 | 220 | 172 | 2064 | 5 | 1.7 | 18.2484 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | R | S. 750V PVC |  |  |  | 2*70 | 300 | 250
QD11-C17 | Loja | Iluminação P17 | 1 | 5 | 220 | 172 | 860 | 5 | 1.7 | 7.6035 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | S. 750V PVC |  |  |  | 2*95 | 400 | 320
QD11-C18 | Loja | Iluminação P18 | 1 | 12 | 220 | 132 | 1584 | 5 | 1.7 | 14.0046 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | T | S. 750V PVC |  |  |  | 2*120 | 500 | 400
QD11-C19 | Loja | Iluminação P19 | 1 | 7 | 220 | 132 | 924 | 5 | 1.7 | 8.1693 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | S. 750V PVC |  |  |  | 2*150 | 600 | 500
QD11-C20 | Loja | Iluminação P20 | 1 | 10 | 220 | 132 | 1320 | 5 | 1.7 | 11.6705 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | S | S. 750V PVC |  |  |  | 2*240 | 800 | 630
QD11-C21 | Loja | Iluminação P21 | 1 | 10 | 220 | 132 | 1320 | 5 | 1.7 | 11.6705 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | T | S. 750V PVC |  |  |  | 2*300 | 1000 | 800
QD11-C22 | Loja | Iluminação P22 | 1 | 10 | 220 | 132 | 1320 | 5 | 1.7 | 11.6705 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | R | S. 750V PVC
QD11-C23 | Loja | Iluminação P23 | 1 | 10 | 220 | 132 | 1320 | 5 | 1.7 | 11.6705 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | S | S. 750V PVC
QD11-C24 | Loja | Iluminação P24 | 1 | 10 | 220 | 132 | 1320 | 5 | 1.7 | 11.6705 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | T | S. 750V PVC
QD11-C25 | Loja | Iluminação P25 | 1 | 10 | 220 | 132 | 1320 | 5 | 1.7 | 11.6705 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | R | S. 750V PVC
QD11-C26 | Loja | Iluminação P26 | 1 | 10 | 220 | 132 | 1320 | 5 | 1.7 | 11.6705 | 25 |  | 4 | 4 | 4 | S | S. 750V PVC
QD11-C27 | Loja | Propaganda e Ilum. Porta Pallet - PPL1 a PPL2 | 1 | 6 | 220 | 200 | 1200 | 5 | 1.7 | 10.6095 | 25 | 25-30ma | 4 | 4 | 4 | T | S. 750V PVC
QD11-C28 | Loja | Propaganda e Ilum. Porta Pallet - PPL3 a PPL4 | 1 | 6 | 220 | 200 | 1200 | 5 | 1.7 | 10.6095 | 25 | 25-30ma | 4 | 4 | 4 | R | S. 750V PVC
QD11-C29 | Loja | Propaganda e Ilum. Porta Pallet - PPL5 a PPL6 | 1 | 6 | 220 | 200 | 1200 | 5 | 1.7 | 10.6095 | 25 | 25-30ma | 4 | 4 | 4 | S | S. 750V PVC
QD11-C30 | Loja | Propaganda e Ilum. Porta Pallet - PPL7 a PPL8 | 1 | 6 | 220 | 200 | 1200 | 5 | 1.7 | 10.6095 | 25 | 25-30ma | 4 | 4 | 4 | T | S. 750V PVC
QD11-C31 | Loja | Propaganda e Ilum. Porta Pallet - PPL9 a PPL10 | 1 | 6 | 220 | 200 | 1200 | 5 | 1.7 | 10.6095 | 25 | 25-30ma | 4 | 4 | 4 | R | S. 750V PVC
QD11-C32 | Loja | Propaganda e Ilum. Porta Pallet - PPL11 a PP12 | 1 | 6 | 220 | 200 | 1200 | 5 | 1.7 | 10.6095 | 25 | 25-30ma | 4 | 4 | 4 | S | S. 750V PVC
QD11-C33 | Loja | Propaganda e Ilum. Porta Pallet - PP13 a PPL14 | 1 | 6 | 220 | 200 | 1200 | 5 | 1.7 | 10.6095 | 25 | 25-30ma | 4 | 4 | 4 | T | S. 750V PVC
QD11-C34 | Loja | Propaganda e Ilum. Porta Pallet - PP15 a PPL16 | 1 | 6 | 220 | 200 | 1200 | 5 | 1.7 | 10.6095 | 25 | 25-30ma | 4 | 4 | 4 | R | S. 750V PVC
QD11-C35 | Loja | Propaganda Frios | 1 | 8 | 220 | 200 | 1600 | 5 | 1.7 | 14.146 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | S. 750V PVC
QD11-C36 | Loja | Reserva | 1 | 1 | 220 | 500 | 500 | 5 | 1.7 | 4.4206 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | S. 750V PVC
QD11-C37 | Loja | Propaganda Paredes 1 Lateral + fundos | 1 | 4 | 220 | 400 | 1600 | 5 | 1.7 | 14.146 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | R | S. 750V PVC
QD11-C38 | Loja | Propaganda Paredes 1 Lateral | 1 | 3 | 220 | 400 | 1200 | 5 | 1.7 | 10.6095 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | S | S. 750V PVC
QD11-C39 | Estaciomento | Iluminação P27.1 | 1 | 7 | 220 | 132 | 924 | 5 | 1.7 | 8.1693 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | T | S. 750V PVC
QD11-C40 | Estaciomento | Iluminação P28.1 | 1 | 7 | 220 | 132 | 924 | 5 | 1.7 | 8.1693 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | R | S. 750V PVC
QD11-C41 | Estaciomento | Iluminação P29.1 | 1 | 8 | 220 | 132 | 1056 | 5 | 1.7 | 9.3364 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | S | S. 750V PVC
QD11-C42 | Estaciomento | Iluminação P30.1 | 1 | 8 | 220 | 132 | 1056 | 5 | 1.7 | 9.3364 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | T | S. 750V PVC
QD11-C43 | Estaciomento | Iluminação P31.1 | 1 | 8 | 220 | 132 | 1056 | 5 | 1.7 | 9.3364 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | R | S. 750V PVC
QD11-C44 | Estaciomento | Iluminação P32.1 | 1 | 8 | 220 | 132 | 1056 | 5 | 1.7 | 9.3364 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | S | S. 750V PVC
QD11-C45 | Estaciomento | Iluminação P33 | 1 | 12 | 220 | 132 | 1584 | 5 | 1.7 | 14.0046 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | T | S. 750V PVC
QD11-C46 | Estaciomento | Iluminação P34 | 1 | 12 | 220 | 132 | 1584 | 5 | 1.7 | 14.0046 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | R | S. 750V PVC
QD11-C47 | Loja | Iluminação Spots Hortifrut | 1 | 16 | 220 | 132 | 2112 | 5 | 1.7 | 18.6728 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | S
QD11-C48 | Estaciomento | Iluminação Postes Via frontal 1 | 1 | 8 | 220 | 105 | 840 | 5 | 1.7 | 7.4267 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | S | PP. 1000V PVC
QD11-C49 | Estaciomento | Iluminação Postes Via frontal 2 | 1 | 8 | 220 | 105 | 840 | 5 | 1.7 | 7.4267 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | T | PP. 1000V PVC
QD11-C50 | Estaciomento | Iluminação Refletores platibanda frontal 1 | 1 | 4 | 220 | 262 | 1048 | 5 | 1.7 | 9.2657 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | R | PP. 1000V PVC
QD11-C51 | Estaciomento | Iluminação Refletores platibanda frontal 2 | 1 | 4 | 220 | 262 | 1048 | 5 | 1.7 | 9.2657 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | S | PP. 1000V PVC
QD11-C52 | Estaciomento | Iluminação Postes Via Lateral | 1 | 6 | 220 | 105 | 630 | 5 | 1.7 | 5.57 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | T | PP. 1000V PVC
QD11-C53 | Estaciomento | Iluminação Postes Via Lateral | 1 | 6 | 220 | 105 | 630 | 5 | 1.7 | 5.57 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | R | PP. 1000V PVC
QD11-C54 | Estaciomento | Iluminação Refletores laterais | 1 | 4 | 220 | 262 | 1048 | 5 | 1.7 | 9.2657 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | S | PP. 1000V PVC
QD11-C55 | Estaciomento | Iluminação Refletores laterais | 1 | 5 | 220 | 262 | 1310 | 5 | 1.7 | 11.5821 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | T | PP. 1000V PVC
QD11-C56 | Estaciomento | Iluminação Postes Docas | 1 | 5 | 220 | 105 | 525 | 5 | 1.7 | 4.6417 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | R | PP. 1000V PVC
QD11-C57 | Estaciomento | Iluminação refletores docas | 1 | 6 | 220 | 105 | 630 | 5 | 1.7 | 5.57 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | PP. 1000V PVC
QD11-C58 | Estaciomento | Iluminação refletores fundos | 1 | 1 | 220 | 1000 | 1000 | 5 | 1.7 | 8.8413 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | S. 750V PVC
QD11-C59 | Estaciomento | Iluminação P27.2 | 1 | 7 | 220 | 132 | 924 | 5 | 1.7 | 8.1693 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | R | S. 750V PVC
QD11-C60 | Estaciomento | Iluminação P28.2 | 1 | 7 | 220 | 132 | 924 | 5 | 1.7 | 8.1693 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | S | S. 750V PVC
QD11-C61 | Estaciomento | Iluminação P29.2 | 1 | 8 | 220 | 132 | 1056 | 5 | 1.7 | 9.3364 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | T | S. 750V PVC
QD11-C62 | Estaciomento | Iluminação P30.2 | 1 | 8 | 220 | 132 | 1056 | 5 | 1.7 | 9.3364 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | R | S. 750V PVC
QD11-C63 | Estaciomento | Iluminação P31.2 | 1 | 8 | 220 | 132 | 1056 | 5 | 1.7 | 9.3364 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | S | S. 750V PVC
QD11-C64 | Estaciomento | Iluminação P32.2 | 1 | 8 | 220 | 132 | 1056 | 5 | 1.7 | 9.3364 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | T | S. 750V PVC
QD11-C65 | Estaciomento | Reserva | 1 | 1 | 220 | 1000 | 1000 | 5 | 1.7 | 8.8413 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R
QD11-C66 | Estaciomento | Reserva | 1 | 1 | 220 | 1000 | 1000 | 5 | 1.7 | 8.8413 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S
QD11-C67 | Estaciomento | Reserva | 1 | 1 | 220 | 1000 | 1000 | 5 | 1.7 | 8.8413 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T
QD11-C68 | Estaciomento | Reserva | 1 | 1 | 220 | 1000 | 1000 | 5 | 1.7 | 8.8413 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R
QD11-C69 | Estaciomento | Reserva | 1 | 1 | 220 | 1000 | 1000 | 5 | 1.7 | 8.8413 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S
QD11-C70 | Estaciomento | Reserva | 1 | 1 | 220 | 1000 | 1000 | 5 | 1.7 | 8.8413 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T
| Local | Discriminação | N fases | N. Pontos | Tensão (V) | Fato de demanda | Potência (W) | THDv% | THDi | Corente(A) | Corrente (A) Disjuntor |  | Força | Neutro | Terra
| Loja | Disjuntor geral | 3 | 1 | 380 | 1 | 82965 | 5 | 1.7 | 233.1988 | 250...320 |  | 2*95 | 95 | 95

## Rascunho (hidden)
ENGEMASE ENGENHARIA Rua Leonardo Granemann 443 - Alto Bonito – Caçador - SC CNPJ: 24.366.725/0001-66 www.engemase.com.br - (49) 9.9816-4377 - engemase@engemase.com.br
| VIZA SANTA CAÇADOR | [9 empty] | Cabos mm²
Item | Local | Discriminação | N fases | N. Pontos | Tensão (V) | Pot. Unitária | Potência (W) | Corente(A) | Corrente (A) Disjuntor | DR | Força | Neutro | Terra | Fase | Cabo | Fase | Potência por fase | Nº de circuitos
QD11-C1 | Loja | Tomadas hortifruti/Iluminação 1 | 1 | 4 | 220 | 200 | 800 | 3.9526 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | PP. 1000V PVC | R | 1600 | 2
QD11-C2 | Loja | Tomadas hortifruti/Iluminação 2 | 1 | 5 | 220 | 200 | 1000 | 4.9407 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | PP. 1000V PVC | S | 3000 | 2
QD11-C3 | [15 empty] | T | 3000 | 2
QD11-C4
QD11-C5
QD11-C6
QD11-C7
QD11-C8
QD11-C9
QD11-C10
QD11-C11
QD11-C12
QD11-C13
QD11-C14 | Loja | Propaganda Frios | 1 | 6 | 220 | 200 | 1200 | 5.9289 | 16 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | PP. 1000V PVC
QD11-C15 | Loja | Propaganda e Ilum. Porta Pallet | 1 | 12 | 220 | 200 | 2400 | 11.8577 | 16 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | S. 750V PVC
QD11-C16 | Loja | Propaganda e Ilum. Porta Pallet | 1 | 12 | 220 | 200 | 2400 | 11.8577 | 16 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | S. 750V PVC
QD11-C17 | Loja | Propaganda e Ilum. Porta Pallet | 1 | 13 | 220 | 200 | 2600 | 12.8458 | 16 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | S. 750V PVC
QD11-C18 | Loja | Propaganda e Ilum. Porta Pallet | 1 | 7 | 220 | 200 | 1400 | 6.917 | 16 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | S. 750V PVC
QD11-C19 | Loja | Propaganda Paredes | 1 | 11 | 220 | 200 | 2200 | 10.8696 | 16 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | S. 750V PVC
QD11-C20
QD11-C21
QD11-C22
QD11-C23
QD11-C24
QD11-C25 | Estacionamento | TUGs externas | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | S | S. 750V PVC
QD11-C26 | Estacionamento | Carregador veicular | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | T | S. 750V PVC
QD11-C27 | Loja | Iluminação P1 | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | R | S. 750V PVC
QD11-C28 | Loja | Iluminação P2 | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | S | S. 750V PVC
QD11-C29 | Loja | Iluminação P3 | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | T | S. 750V PVC
QD11-C30 | Loja | Iluminação P4 | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | R | S. 750V PVC
QD11-C31 | Loja | Iluminação P5 | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | S | S. 750V PVC
QD11-C32 | Loja | Iluminação P6 | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | T | S. 750V PVC
QD11-C33 | Loja | Iluminação P7 | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | R | S. 750V PVC
QD11-C34 | Loja | Iluminação P8 | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | S | S. 750V PVC
QD11-C35 | Loja | Iluminação P9 | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | T | S. 750V PVC
QD11-C36 | Loja | Iluminação P10 | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | R | S. 750V PVC
QD11-C37 | Loja | Iluminação P11 | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | S | S. 750V PVC
QD11-C38 | Loja | Iluminação P12 | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | T | S. 750V PVC
QD11-C39 | Loja | Iluminação P13 | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | R | S. 750V PVC
QD11-C40 | Loja | Iluminação P14 | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | S | S. 750V PVC
QD11-C41 | Loja | Iluminação P15 | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | T | S. 750V PVC
QD11-C42 | Loja | Iluminação P16 | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | R | S. 750V PVC
QD11-C43 | Loja | Iluminação P17 | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | S | S. 750V PVC
QD11-C44 | Loja | Iluminação P18 | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | T | S. 750V PVC
QD11-C45 | Loja | Iluminação P19 | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | R | S. 750V PVC
QD11-C46 | Loja | Iluminação P20 | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | S | S. 750V PVC
QD11-C47 | Loja | Iluminação P21 | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | T | S. 750V PVC
QD11-C48 | Estaciomento | Iluminação P22 | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | R | S. 750V PVC
QD11-C49 | Estaciomento | Iluminação P23 | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | S | S. 750V PVC
QD11-C50 | Estaciomento | Iluminação P24 | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | T | S. 750V PVC
QD11-C51 | Estaciomento | Iluminação P25 | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | R | S. 750V PVC
QD11-C52 | Estaciomento | Iluminação P26 | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | S | S. 750V PVC
QD11-C53 | Estaciomento | Iluminação P27 | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | T | S. 750V PVC
QD11-C54 | Estaciomento | Iluminação P28 | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | R | S. 750V PVC
QD11-C55 | Estaciomento | Iluminação P29 | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | S | S. 750V PVC
QD11-C56 | Estaciomento | Iluminação P30 | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | T | S. 750V PVC
QD11-C57 | Estaciomento | Iluminação P31 | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | R | S. 750V PVC
QD11-C58 | Estaciomento | Iluminação P32 | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | S | S. 750V PVC
QD11-C59 | Estaciomento | Iluminação P33 | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | T | S. 750V PVC
QD11-C60 | Estaciomento | Iluminação P34 | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | R | S. 750V PVC
QD11-C61 | Estaciomento | Iluminação P35 | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | S | S. 750V PVC
QD11-C62 | Estaciomento | Iluminação P36 | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | T | S. 750V PVC
QD11-C63 | Estacionamento | Iluminação Postes | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | R | S. 750V PVC
QD11-C64 | Estacionamento | Iluminação Postes | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | S | S. 750V PVC
QD11-C65 | Estacionamento | Iluminação Postes | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | T | S. 750V PVC
QD11-C66 | Estacionamento | Iluminação Postes | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | R | S. 750V PVC
QD11-C67 | Externo | Sinalização de acesso | 1 | 2 | 220 | 300 | 600 | 2.9644 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | PP. 1000V PVC
QD11-C68 | Externo | Iluminação Letreiro | 1 | 1 | 220 | 2000 | 2000 | 9.8814 | 25 | 32 | 6 | 6 | 6 | S | S. 750V PVC
QD11-C69 | Externo | Iluminação Letreiro | 1 | 1 | 220 | 2000 | 2000 | 9.8814 | 25 | 32 | 6 | 6 | 6 | T | S. 750V PVC
QD11-C70 | Loja | Reserva | 1 | 1 | 220 | 1000 | 1000 | 4.9407 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | -
QD11-C71 | Loja | Reserva | 1 | 1 | 220 | 1000 | 1000 | 4.9407 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | -
QD11-C72 | Loja | Reserva | 1 | 1 | 220 | 1000 | 1000 | 4.9407 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | -
| Local | Discriminação | N fases | N. Pontos | Tensão (V) | Fato de demanda | Potência (W) | Corente(A) | Corrente (A) Disjuntor |  | Força | Neutro | Terra
| Loja | Disjuntor geral | 3 | 1 | 380 | 1.5 | 5600 | 12.7776 | 200 |  | 70 | 50 | 50

## QD12-Padaria
ENGEMASE ENGENHARIA Rua Leonardo Granemann 443 - Alto Bonito – Caçador - SC CNPJ: 24.366.725/0001-66 www.engemase.com.br - (49) 9.9816-4377 - engemase@engemase.com.br
| VIZA CURITIBANOS | [10 empty] | Cabos mm²
Item | Local | Discriminação | N fases | N. Pontos | Tensão (V) | Pot. Unitária | Potência (W) | FD | Corrente(A) | Corrente (A) Disjuntor | DR | Força | Neutro | Terra | Fase | Cabo | Fase | Potência por fase | Nº de circuitos
QD12 - C1 | Padaria | Iluminação | 1 | 26 | 220 | 35 | 910 | 1.7 | 7.0318 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | S. 750V PVC | R | 44866 | 17
QD12 - C2 | Padaria | Fermentação de pães | 1 | 3 | 220 | 550 | 1650 | 1 | 7.5 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | S. 750V PVC | S | 42355 | 16
QD12 - C3 | Padaria | Forno 01 | 3 | 1 | 380 | 19600 | 19600 | 1 | 29.8144 | 50 | 63-30ma | 10 | 10 | 10 | RST | PP. 1000V PVC | T | 36900 | 15
QD12 - C4 | Padaria | Forno 02 | 3 | 1 | 380 | 19600 | 19600 | 1 | 29.8144 | 50 | 63-30ma | 10 | 10 | 10 | RST | PP. 1000V PVC
QD12 - C5 | Padaria | Forno 03 | 3 | 1 | 380 | 19600 | 19600 | 1 | 29.8144 | 50 | 63-30ma | 10 | 10 | 10 | RST | PP. 1000V PVC
QD12 - C6 | Padaria | Fritadeira | 3 | 1 | 380 | 12000 | 12000 | 1 | 18.2537 | 32 | 40-30ma | 10 | 10 | 10 | RST | PP. 1000V PVC
QD12 - C7 | Padaria | TUGs | 1 | 4 | 380 | 200 | 800 | 1 | 2.1053 | 16 | 16-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | S. 750V PVC
QD12 - C8 | Padaria | Coifa | 3 | 1 | 380 | 500 | 500 | 1 | 0.76057 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | RST | S. 750V PVC
QD12 - C9 | Higienização | Tanque de imersão | 1 | 1 | 220 | 1000 | 1000 | 1 | 4.5455 | 16 | 25-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | S. 750V PVC
QD12 - C10 | Higienização | TUGs | 1 | 2 | 220 | 200 | 400 | 1 | 1.8182 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | S. 750V PVC
QD12 - C11 | Padaria | Bancadas Auto Atendimento | 1 | 2 | 220 | 200 | 400 | 1 | 1.8182 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | S. 750V PVC
QD12 - C12 | Padaria | Bancadas Auto Atendimento | 1 | 2 | 220 | 200 | 400 | 1 | 1.8182 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | S. 750V PVC
QD12 - C13 | Padaria | Bancadas Auto Atendimento | 1 | 2 | 220 | 200 | 400 | 1 | 1.8182 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | S. 750V PVC
QD12 - C14 | Padaria | Balanças Atendimento | 1 | 1 | 220 | 400 | 400 | 1 | 1.8182 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | PP. 1000V PVC
QD12 - C15 | Padaria | Tugs Entrada | 1 | 4 | 220 | 200 | 800 | 1 | 3.6364 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | S. 750V PVC
QD12 - C16 | Padaria | Sirene de Emergência | 1 | 1 | 220 | 100 | 100 | 1 | 0.45455 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | PP. 1000V PVC
QD12 - C17 | Loja | Iluminação de balcão de venda | 1 | 4 | 220 | 100 | 400 | 1 | 1.8182 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | S. 750V PVC
QD12 - C18 | Loja | Tug´s Geladeiras Sorvete 01 e 02 | 1 | 2 | 220 | 900 | 1800 | 1 | 8.8933 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | S. 750V PVC
QD12 - C19 | Loja | Tug´s Geladeiras Sorvete 03 e 04 | 1 | 2 | 220 | 900 | 1800 | 1 | 8.8933 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | S. 750V PVC
QD12 - C20 | Loja | Tug´s Geladeiras Sorvete 05 e 06 | 1 | 2 | 220 | 900 | 1800 | 1 | 8.8933 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | S. 750V PVC
QD12 - C21 | Loja | TUE- GELO | 1 | 1 | 220 | 2000 | 2000 | 1 | 9.8814 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | S. 750V PVC
QD12 - C22 | Loja | Tug´s Geladeiras Picolés | 1 | 2 | 220 | 900 | 1800 | 1 | 8.8933 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | S. 750V PVC
QD12 - C23 | Loja | Reserva | 1 | 1 | 220 | 1300 | 1300 | 1 | 6.4229 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | S. 750V PVC
QD12 - C24 | Loja | Reserva | 1 | 1 | 220 | 1300 | 1300 | 1 | 6.4229 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | S. 750V PVC
QD12 - C25 | Sala Caixas | Tug´s Fechamento | 1 | 3 | 220 | 350 | 1050 | 1 | 5.1877 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | S. 750V PVC
QD12 - C26 | Sala Caixas | Tug Rack | 1 | 1 | 220 | 1000 | 1000 | 1 | 4.9407 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | S. 750V PVC
QD12 - C27 | Loja | Cortina de ar + TV Porta | 1 | 2 | 220 | 500 | 1000 | 1 | 4.9407 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | S. 750V PVC
QD12 - C28 | Loja | Antenas Anti Furto | 1 | 4 | 220 | 350 | 1400 | 1 | 6.917 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | PP. 1000V PVC
QD12 - C29 | Loja | Portas automaticas | 1 | 2 | 220 | 500 | 1000 | 1 | 4.9407 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | S. 750V PVC
QD12 - C30 | Loja | Tugs máq. brinquedos | 1 | 4 | 220 | 200 | 800 | 1 | 3.9526 | 16 | 16-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | S. 750V PVC
QD12 - C31 | Loja | Tug´s frente caixas | 1 | 6 | 220 | 200 | 1200 | 1 | 5.9289 | 16 | 16-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | S. 750V PVC
QD12 - C32 | Loja | Tug´s frente caixas | 1 | 6 | 220 | 200 | 1200 | 1 | 5.9289 | 16 | 16-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | S. 750V PVC
QD12 - C33 | Loja | Consulta Preço gôndolas direita | 1 | 8 | 220 | 50 | 400 | 1 | 1.9763 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | PP. 1000V PVC
QD12 - C34 | Loja | Consulta Preço gôndolas esquerda | 1 | 7 | 220 | 50 | 350 | 1 | 1.7292 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | PP. 1000V PVC
QD12 - C35 | Loja | Reserva | 1 | 1 | 220 | 1000 | 1000 | 1 | 4.9407 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | S. 750V PVC
QD12 - C36 | Estacionamento | Tug´s pilares estacionamento | 1 | 8 | 220 | 300 | 2400 | 1 | 11.8577 | 25 | 25-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | S. 750V PVC
QD12 - C37 | Estacionamento | Tug´s pilares estacionamento | 1 | 6 | 220 | 300 | 1800 | 1 | 8.8933 | 25 | 25-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | S. 750V PVC
QD12 - C38 | Externo | TUGs Postes | 1 | 3 | 220 | 300 | 900 | 1 | 4.4466 | 25 | 25-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | PP. 1000V PVC
QD12 - C39 | Externo | TUGs Postes | 1 | 4 | 220 | 300 | 1200 | 1 | 5.9289 | 25 | 25-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | PP. 1000V PVC
QD12 - C40 | Externo | Sinalização Entrada/Saída | 1 | 2 | 220 | 300 | 600 | 1 | 2.9644 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | PP. 1000V PVC
QD12 - C41 | Loja | Tugs Hortifrut | 1 | 4 | 220 | 200 | 800 | 1 | 3.9526 | 16 | 16-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | PP. 1000V PVC
QD12 - C42 | Loja | Tugs Hortifrut | 1 | 3 | 220 | 200 | 600 | 1 | 2.9644 | 16 | 16-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | PP. 1000V PVC
QD12 - C43 | Barrilete | Iluminação | 1 | 2 | 220 | 52.5 | 105 | 1 | 0.51877 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S
QD12 - C44 | Barrilete | Tugs | 1 | 1 | 220 | 500 | 500 | 1 | 2.4704 | 16 | 16-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T
QD12 - C45 | Externo | Iluminação Banheiro Clientes | 1 | 3 | 220 | 52 | 156 | 1 | 0.77075 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R
QD12 - C46 | Externo | Tugs Banheiro Clientes | 1 | 3 | 220 | 200 | 600 | 1 | 2.9644 | 16 | 16-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S
QD12 - C47 | Externo | Sinalização emergência PCD Clientes | 1 | 1 | 220 | 300 | 300 | 1 | 1.4822 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T
QD12 - C48 | Externo | Secador mãos BWC Clientes | 1 | 1 | 220 | 4000 | 4000 | 1 | 19.7628 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | R
QD12 - C49 | Externo | Secador mãos BWC Clientes | 1 | 1 | 220 | 4000 | 4000 | 1 | 19.7628 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | S
QD12 - C50 | Externo | BBA Efluentes Caixa dágua | 3 | 1 | 380 | 1000 | 1000 | 1 | 1.6534 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | RST
QD12 - C51 | Reserva | Reserva | 1 | 1 | 220 | 1000 | 1000 | 1 | 4.9407 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R
QD12 - C52 | Reserva | Reserva | 1 | 1 | 220 | 1000 | 1000 | 1 | 4.9407 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S
QD12 - C53 | Reserva | Reserva | 1 | 1 | 220 | 1000 | 1000 | 1 | 4.9407 | 25 | 25-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T
QD12 - C54 | Reserva | Reserva | 1 | 1 | 220 | 1000 | 1000 | 1 | 4.9407 | 25 | 25-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R
| Local | Discriminação | N fases | N. Pontos | Tensão (V) | Fato de demanda | Potência (W) | Demanda Kw | Corrente (A) | Corrente (A) Disjuntor |  | Força | Neutro | Terra | Fase
| Subestação | Disjuntor geral | 3 | 1 | 380 | 0.7 | 124121 | 86.8847 | 143.6567 | 200 |  | 70 | 50 | 50 | RST
[8 empty] | 94.4399 | Kva

## QD13-Açougue
ENGEMASE ENGENHARIA Rua Leonardo Granemann 443 - Alto Bonito – Caçador - SC CNPJ: 24.366.725/0001-66 www.engemase.com.br - (49) 9.9816-4377 - engemase@engemase.com.br
| VIZA CURITIBANOS | [10 empty] | Cabos mm²
Item | Local | Discriminação | N fases | N. Pontos | Tensão (V) | Pot. Unitária | Potência (W) | FD | Corente(A) | Disjuntor (A) | DR | Força | Neutro | Terra | Fase | Cabo | Fase | Potência por fase | Nº de circuitos
QD13 - C1 | Açougue | Iluminação Açougue | 1 | 15 | 220 | 59 | 885 | 1.7 | 7.4333 | 16 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | S. 750V PVC | R | 11241.0241 | 8
QD13 - C2 | Açougue | Iluminação salas açougue | 1 | 15 | 220 | 59 | 885 | 1.7 | 7.4333 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | S. 750V PVC | S | 9191.0241 | 8
QD13 - C3 | Açougue | Iluminação área resf. e cong. | 1 | 15 | 220 | 100 | 1500 | 1.7 | 12.5988 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | S. 750V PVC | T | 9006.0241 | 7
QD13 - C4 | Açougue | Tug´s Açougue | 1 | 3 | 220 | 500 | 1500 | 1 | 7.4111 | 16 | 16-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | S. 750V PVC
QD13 - C5 | Açougue | Tug´s Açougue | 1 | 2 | 220 | 500 | 1000 | 1 | 4.9407 | 16 | 16-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | S. 750V PVC
QD13 - C6 | Açougue | Tug´s Açougue | 1 | 2 | 220 | 500 | 1000 | 1 | 4.9407 | 16 | 16-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | S. 750V PVC
QD13 - C7 | Açougue | Serra fita 01 | 3 | 1 | 380 | 750 | 750 | 1 | 1.2401 | 16 | 25-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | RST | PP. 1000V PVC
QD13 - C8 | Açougue | Serra fita 02 | 3 | 1 | 380 | 750 | 750 | 1 | 1.2401 | 16 | 25-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | RST | PP. 1000V PVC
QD13 - C9 | Açougue | Sera Sabre | 1 | 1 | 220 | 750 | 750 | 1 | 3.7055 | 16 | 16-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | S. 750V PVC
QD13 - C10 | Açougue | Balanças clientes | 1 | 3 | 220 | 200 | 600 | 1 | 2.9644 | 16 | 16-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | S. 750V PVC
QD13 - C11 | Açougue | Preparo 1 | 1 | 3 | 220 | 500 | 1500 | 1 | 7.4111 | 16 | 16-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | S. 750V PVC
QD13 - C12 | Açougue | Preparo 1 - Moedor de Carne | 3 | 1 | 380 | 2800 | 2800 | 1 | 4.6296 | 16 | 25-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | S. 750V PVC
QD13 - C13 | Açougue | Preparo 2 | 1 | 3 | 220 | 500 | 1500 | 1 | 7.4111 | 16 | 16-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | S. 750V PVC
QD13 - C14 | Açougue | Preparo 2- Moedor de Carne | 3 | 1 | 380 | 2000 | 2000 | 1 | 3.3068 | 16 | 25-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | S. 750V PVC
QD13 - C15 | Açougue | Higienização | 1 | 2 | 220 | 500 | 1000 | 1 | 4.9407 | 16 | 16-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | S. 750V PVC
QD13 - C16 | Açougue | Iluminação Móvel | 1 | 1 | 220 | 200 | 200 | 1 | 0.98814 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | S. 750V PVC
QD13 - C17 | Açougue | Sirene de Emergência Congelados 1 | 1 | 1 | 220 | 300 | 300 | 1 | 1.4822 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | S. 750V PVC
QD13 - C18 | Açougue | Sirene de Emergência Congelados 2 | 1 | 1 | 220 | 300 | 300 | 1 | 1.4822 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | S. 750V PVC
QD13 - C19 | Açougue | Preparo FLV | 1 | 4 | 220 | 250 | 1000 | 1 | 4.9407 | 16 | 16-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | S. 750V PVC
QD13 - C20 | Açougue | Pesagem de frios | 1 | 2 | 220 | 350 | 700 | 1 | 3.4585 | 16 | 16-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | S. 750V PVC
QD13 - C21 | Loja | Reserva | 1 | 1 | 220 | 2000 | 2000 | 1 | 9.8814 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R
QD13 - C22 | Loja | Reserva | 1 | 1 | 220 | 2000 | 2000 | 1 | 9.8814 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S
QD13 - C23 | Loja | Reserva | 1 | 1 | 220 | 2000 | 2000 | 1 | 9.8814 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T
QD13 - C24 | Loja | Reserva | 1 | 1 | 220 | 2000 | 2000 | 1 | 9.8814 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R
QD13 - C25 | Loja | Reserva | 1 | 1 | 220 | 2000 | 2000 | 1 | 9.8814 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S
| Local | Discriminação | N fases | N. Pontos | Tensão (V) | Fato de demanda | Potência (W) | Demanda Kw | Corrente(A) | Corrente (A) Disjuntor |  | Força | Neutro | Terra | Fase
| Subestação | Disjuntor geral | 3 | 1 | 380 | 1 | 30920 | 30.92 | 51.1237 | 80 | - | 35 | 35 | 35 | RST
[8 empty] | 33.6087 | Kva

## QD14-Sistema Preventivo
ENGEMASE ENGENHARIA Rua Leonardo Granemann 443 - Alto Bonito – Caçador - SC CNPJ: 24.366.725/0001-66 www.engemase.com.br - (49) 9.9816-4377 - engemase@engemase.com.br
| VIZA CURITIBANOS | [8 empty] | Cabos mm²
Item | Local | Discriminação | N fases | N. Pontos | Tensão (V) | Pot. Unitária | Potência (W) | Corente(A) | Corrente (A) Disjuntor | Força | Neutro | Terra | Fase | Cabo | Fase | Potência por fase | Nº de circuitos
QD14- C1 | Loja | Central de alarme | 1 | 1 | 220 | 500 | 500 | 2.2727 | 16 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | S. 750V PVC | R | 1700 | 3
QD14- C2 | Loja-Padaria | Ilum. de emerg. - Frontal e Lateral D | 1 | 6 | 220 | 50 | 300 | 1.3636 | 16 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | S. 750V PVC | S | 1550 | 3
QD14- C3 | Loja | Ilum. de emerg. - Fundos e Lateral E | 1 | 6 | 220 | 50 | 300 | 1.3636 | 16 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | S. 750V PVC | T | 2300 | 3
QD14- C4 | Depósito | Iluminação de emergência | 1 | 4 | 220 | 50 | 200 | 0.90909 | 16 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | S. 750V PVC
QD14- C5 | Estacionamento | Iluminação de emergência | 1 | 5 | 220 | 50 | 250 | 1.1364 | 16 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | S. 750V PVC
QD14- C6 | Reserva | Reserva | 1 | 1 | 220 | 1000 | 1000 | 4.5455 | 16 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | S. 750V PVC
QD14- C7 | Reserva | Reserva | 1 | 1 | 220 | 1000 | 1000 | 4.5455 | 16 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | S. 750V PVC
QD14- C8 | Reserva | Reserva | 1 | 1 | 220 | 1000 | 1000 | 4.5455 | 16 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | S. 750V PVC
QD14- C9 | Reserva | Reserva | 1 | 1 | 220 | 1000 | 1000 | 4.5455 | 16 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | S. 750V PVC
| Local | Discriminação | N fases | N. Pontos | Tensão (V) | Fato de demanda | Potência (W) | Corente(A) | Corrente (A) Disjuntor | Força | Neutro | Terra
|  | Disjuntor geral | 3 | 1 | 380 | 0.7 | 5550 | 6.4235 | 40 | 10 | 10 | 10

## QD15-Ilhas de Frios
ENGEMASE ENGENHARIA Rua Leonardo Granemann 443 - Alto Bonito – Caçador - SC CNPJ: 24.366.725/0001-66 www.engemase.com.br - (49) 9.9816-4377 - engemase@engemase.com.br
| VIZA CURITIBANOS | [10 empty] | Cabos mm²
Item | Local | Discriminação | N fases | N. Pontos | Tensão (V) | Pot. Unitária | Potência (W) | FD | Corente(A) | Corrente (A) Disjuntor | DR | Força | Neutro | Terra | Fase | Cabo |  | Fase | Potência por fase | Nº de circuitos
QD15-C01 | Loja | Congelados 01 - Ilhas 1, 2 | 1 | 2 | 220 | 1300 | 2600 | 1 | 12.8458 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | PP. 1000V PVC | JB-01 | R | 23800 | 10
QD15-C02 | Loja | Congelados 01 - Ilhas 3, 4 | 1 | 2 | 220 | 1300 | 2600 | 1 | 12.8458 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | PP. 1000V PVC | JB-02 | S | 23800 | 10
QD15-C03 | Loja | Congelados 01 - Ilhas 5, 6 | 1 | 2 | 220 | 1300 | 2600 | 1 | 12.8458 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | PP. 1000V PVC | JB-03 | T | 22800 | 10
QD15-C04 | Loja | Congelados 01 - Ilhas 7, 8 | 1 | 2 | 220 | 1300 | 2600 | 1 | 12.8458 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | PP. 1000V PVC | JB-04
QD15-C05 | Loja | Congelados 01 - Ilhas 9, 10 | 1 | 2 | 220 | 1300 | 2600 | 1 | 12.8458 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | PP. 1000V PVC | JB-05
QD15-C06 | Loja | Congelados 01 - Ilhas 11, 12 | 1 | 2 | 220 | 1300 | 2600 | 1 | 12.8458 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | PP. 1000V PVC | JB-06
QD15-C07 | Loja | Congelados 02 - Ilhas 13, 14 | 1 | 2 | 220 | 1300 | 2600 | 1 | 12.8458 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | PP. 1000V PVC | JB-07
QD15-C08 | Loja | Congelados 02 - Ilhas 15, 16 | 1 | 2 | 220 | 1300 | 2600 | 1 | 12.8458 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | PP. 1000V PVC | JB-08
QD15-C09 | Loja | Congelados 02 - Ilhas 17, 18 | 1 | 2 | 220 | 1300 | 2600 | 1 | 12.8458 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | PP. 1000V PVC | JB-09
QD15-C10 | Loja | Congelados 02 - Ilhas 19, 20 | 1 | 2 | 220 | 1300 | 2600 | 1 | 12.8458 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | PP. 1000V PVC | JB-10
QD15-C11 | Loja | Congelados 02 - Ilhas 21, 22 | 1 | 2 | 220 | 1300 | 2600 | 1 | 12.8458 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | PP. 1000V PVC | JB-11
QD15-C12 | Loja | Congelados 02 - Ilhas 23, 24 | 1 | 2 | 220 | 1300 | 2600 | 1 | 12.8458 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | PP. 1000V PVC | JB-12
QD15-C13 | Loja | Congelados 03 - Ilhas 25, 26 | 1 | 2 | 220 | 1300 | 2600 | 1 | 12.8458 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | PP. 1000V PVC | JB-13
QD15-C14 | Loja | Congelados 03 - Ilhas 27, 28 | 1 | 2 | 220 | 1300 | 2600 | 1 | 12.8458 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | PP. 1000V PVC | JB-14
QD15-C15 | Loja | Congelados 03 - Ilhas 29, 30 | 1 | 2 | 220 | 1300 | 2600 | 1 | 12.8458 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | PP. 1000V PVC | JB-15
QD15-C16 | Loja | Congelados 03 - Ilhas 31, 32 | 1 | 2 | 220 | 1300 | 2600 | 1 | 12.8458 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | PP. 1000V PVC | JB-16
QD15-C17 | Loja | Congelados 03 - Ilhas 33, 34 | 1 | 2 | 220 | 1300 | 2600 | 1 | 12.8458 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | PP. 1000V PVC | JB-17
QD15-C18 | Loja | Congelados 03 - Ilhas 35, 36 | 1 | 2 | 220 | 1300 | 2600 | 1 | 12.8458 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | PP. 1000V PVC | JB-18
QD15-C19 | Loja | Congelados 04 - Ilhas 37, 38 | 1 | 2 | 220 | 1300 | 2600 | 1 | 12.8458 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | PP. 1000V PVC | JB-19
QD15-C20 | Loja | Congelados 04 - Ilhas 39, 40 | 1 | 2 | 220 | 1300 | 2600 | 1 | 12.8458 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | PP. 1000V PVC | JB-20
QD15-C21 | Loja | Congelados 04 - Ilhas 41, 42 | 1 | 2 | 220 | 1300 | 2600 | 1 | 12.8458 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | PP. 1000V PVC | JB-21
QD15-C22 | Loja | Congelados 04 - Ilhas 43, 44 | 1 | 2 | 220 | 1300 | 2600 | 1 | 12.8458 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | PP. 1000V PVC | JB-22
QD15-C23 | Loja | Congelados 04 - Ilhas 45, 46 | 1 | 2 | 220 | 1300 | 2600 | 1 | 12.8458 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | PP. 1000V PVC | JB-23
QD15-C24 | Loja | Congelados 04 - Ilhas 47, 48 | 1 | 2 | 220 | 1300 | 2600 | 1 | 12.8458 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | PP. 1000V PVC | JB-24
QD15-C25 | Loja | Grill | 1 | 1 | 220 | 2000 | 2000 | 1 | 9.8814 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | PP. 1000V PVC
QD15-C26 | Loja | Grill | 1 | 1 | 220 | 2000 | 2000 | 1 | 9.8814 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | PP. 1000V PVC
QD15-C27 | Reserva | Reserva | 1 | 1 | 220 | 1000 | 1000 | 1 | 4.9407 | 16 | 16-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | PP. 1000V PVC
QD15-C28 | Reserva | Reserva | 1 | 1 | 220 | 1000 | 1000 | 1 | 4.9407 | 16 | 16-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | PP. 1000V PVC
QD15-C29 | Reserva | Reserva | 1 | 1 | 220 | 1001 | 1000 | 1 | 4.9407 | 16 | 16-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | PP. 1000V PVC
QD15-C30 | Reserva | Reserva | 1 | 1 | 220 | 1002 | 1000 | 1 | 4.9407 | 16 | 16-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | PP. 1000V PVC
| Local | Discriminação | N fases | N. Pontos | Tensão (V) | Fato de demanda | Potência (W) |  | Corente(A) | Corrente (A) Disjuntor |  | Força | Neutro | Terra
|  | Disjuntor geral | 3 | 1 | 380 | 1 | 70400 |  | 116.4006 | 125 |  | 35 | 35 | 35

## Memorial
Quadro de distribuição | Descrição | Potência instalada (W) | Tensão | Fd | Fp | Corrente (A) | Disjuntor (A) | Fase (mm²) | Neutro (mm²) | Terra (mm²) | Método de instalação | Classe de isolação | Distância | Limite queda de tensão (%) | Seção Mínima
QD10 | Caixas | 19150 | 380 | 1 | 0.92 | 31.6255 | 50 | 10 | 10 | 10 | B1 | EPR/XLPE | 150 | 4 | 9.6529
QD11 | Iluminação | 82965 | 380 | 1.7 | 0.92 | 232.9227 | 250...320 | 2*95 | 95 | 95 | B1 | EPR/XLPE | 10 | 4 | 4.7396
QD12 | Padaria | 124121 | 380 | 0.7 | 0.92 | 143.4866 | 200 | 70 | 50 | 50 | B1 | EPR/XLPE | 160 | 4 | 46.7154
QD13 | Açougue | 30920 | 380 | 1 | 0.92 | 51.0631 | 80 | 35 | 35 | 35 | B1 | EPR/XLPE | 90 | 4 | 9.3514
QD14 | Sistema Preventivo | 5550 | 380 | 0.7 | 0.92 | 6.4159 | 40 | 10 | 10 | 10 | B1 | EPR/XLPE | 10 | 4 | 0.13055
QD15 | Ilha de frios | 70400 | 380 | 1 | 0.92 | 116.2628 | 125 | 35 | 35 | 35 | B1 | EPR/XLPE | 90 | 4 | 21.2918
QDL | QDL | - | 380 | - | 0.92 | - | - |  |  |  | B1 | EPR/XLPE | - | - | -
QD16 | Congelados | - | 380 | - | 0.92 | - | - |  |  |  | B1 | EPR/XLPE | - | - | -
QD17 | Resfriados | - | 380 | - | 0.92 | - | - |  |  |  | B1 | EPR/XLPE | - | - | -
QGBT | QGBT | 595729 | 380 | 0.7 | 0.92 | 688.6757 | 800 | 3x185 | 2x150 | 2x150 | B1 | EPR/XLPE
QGBT T1 - C10 | Carregador veiculaer | 0 | 380 | 1 | 0.92 | 125 | 125 |  |  |  | B1 | EPR/XLPE | 210 | 5 | 42.7315

## QD16-Bomba d'água (hidden)
ENGEMASE ENGENHARIA Rua Leonardo Granemann 443 - Alto Bonito – Caçador - SC CNPJ: 24.366.725/0001-66 www.engemase.com.br - (49) 9.9816-4377 - engemase@engemase.com.br
| VIZA JARAGUÁ DO SUL | [8 empty] | Cabos mm²
Item | Local | Discriminação | N fases | N. Pontos | Tensão (V) | Pot. Unitária | Potência (W) | Corente(A) | Corrente (A) Disjuntor | Força | Neutro | Terra | Fase | Cabo | Fase | Potência por fase | Nº de circuitos
QD15 - C1 | Espaço para máquinas | Iluminação | 1 | 4 | 220 | 52 | 208 | 0.94545 | 16 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R |  | R | 1874.6667 | 1
QD15 - C2 | Espaço para máquinas | Bomba d'água | 3 | 1 | 380 | 5000 | 5000 | 13.1579 | 16 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | RST |  | S | 2166.6667 | 1
QD15 - C3 | Espaço para máquinas | TUGs CX d'água | 1 | 2 | 220 | 250 | 500 | 2.2727 | 16 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S |  | T | 2166.6667 | 1
QD15 - C4 | Espaço para máquinas | TUG´s Barrilete | 1 | 2 | 220 | 250 | 500 | 2.2727 | 16 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T
| Local | Discriminação | N fases | N. Pontos | Tensão (V) | Fato de demanda | Potência (W) | Corente(A) | Corrente (A) Disjuntor | Força | Neutro | Terra
|  | Disjuntor geral | 3 | 1 | 380 | 1 | 5708 | 9.4377 | 40 | 10 | 10 | 10

## QD21 - Aux. Trafo (hidden)
ENGEMASE ENGENHARIA Rua Leonardo Granemann 443 - Alto Bonito – Caçador - SC CNPJ: 24.366.725/0001-66 www.engemase.com.br - (49) 9.9816-4377 - engemase@engemase.com.br
| VIZA CURITIBANOS | [8 empty] | Cabos mm²
Item | Local | Discriminação | N fases | N. Pontos | Tensão (V) | Pot. Unitária | Potência (W) | Corente(A) | Corrente (A) Disjuntor | Força | Neutro | Terra | Fase | Cabo | Fase | Potência por fase | Nº de circuitos
QD21 - C1 | Subestação/Trafo | Medidor de temperatura Trafo | 1 | 1 | 220 | 200 | 200 | 0.90909 | 10 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | PP. 1000V PVC | R | 1033.3333 | 1
QD21 - C2 | Subestação/Trafo | Ventilação forçada | 3 | 1 | 380 | 2500 | 2500 | 6.5789 | 16 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | RST | PP. 1000V PVC | S | 833.3333 | 1
QD21 - C3 | Subestação/Trafo | Reserva | 1 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S |  | T | 833.3333 | 0
| Local | Discriminação | N fases | N. Pontos | Tensão (V) | Fato de demanda | Potência (W) | Corente(A) | Corrente (A) Disjuntor | Força | Neutro | Terra
|  | Disjuntor geral | 3 | 1 | 380 | 1 | 2700 | 4.4642 | 16 | 2.5 | 2.5 | 2.5