## QGBT-T1
|  | ENGEMASE ENGENHARIA Rua Leonardo Granemann 443 - Alto Bonito – Caçador - SC CNPJ: 24.366.725/0001-66 www.engemase.com.br - (49) 9.9816-4377 - engemase@engemase.com.br | [15 empty] | Fase | Potência por fase | Nº de circuitos
[18 empty] | R | 247491.3333 | 2
[18 empty] | S | 249786.3333 | 3
[18 empty] | T | 249386.3333 | 2
| VIZA JARAGUÁ DO SUL | [10 empty] | Cabos mm²
Item | Local | Discriminação | N fases | N. Pontos | Tensão (V) | Pot. Unitária | Potência (W) | FD | Corrente(A) | Corrente (A) Disjuntor | DR | Força | Neutro | Terra | Fase | Cabo Painel | Cabo
QGBT_Emergência | Caixa de água | Bomba de Incêndio | 3 | 1 | 380 | 10000 | 10000 | 1 | 16.5342 | - | 25 | 4 | 4 | 4 | RST |  | PP. 1000V PVC
QGBT T1 - C1 | Subestação Trafo | Iluminação | 1 | 3 | 220 | 35 | 105 | 1 | 0.51877 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R |  | S. 750V PVC
QGBT T1 - C2 | Subestação | TUGs | 1 | 1 | 220 | 400 | 400 | 1 | 1.9763 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S |  | S. 750V PVC
QGBT T1 - C3 | Loja | QD11 - Iluminação Loja | 3 | 1 | 380 | 95041 | 95041 | 1.7 | 267.1421 | 320 | - | 2*95 | 95 | 95 | RST | 70mm - 200° | S. 1000V HPER
QGBT T1 - C4 | Loja | QD12 - Padaria | 3 | 1 | 380 | 107570 | 107570 | 0.7 | 124.5007 | 200 | - | 70 | 50 | 50 | RST | 35mm - 200° | S. 1000V HPER
QGBT T1 - C5 | Loja | QD 13 - Estoque | 3 | 1 | 380 | 139702 | 139702 | 0.7 | 161.69 | 250 | - | 95 | 70 | 70 | RST | 50mm - 200° | S. 1000V HPER
QGBT T1 - C6 | Subestação | QD 14 - Sistema Preventivo | 3 | 1 | 380 | 5550 | 5550 | 0.7 | 6.4235 | 40 | - | 10 | 10 | 10 | RST |  | PP. 1000V PVC
QGBT T1 - C7 | Refeitório | QD15 - Refeitório | 3 | 1 | 380 | 58996 | 58996 | 0.7 | 68.2815 | 80 | - | 35 | 35 | 35 | RST |  | S. 1000V HPER
QGBT T1 - C8 | A definir | Climatização 01 | 3 | 1 | 380 | 100000 | 100000 | 0.7 | 115.7392 | 250 | - | 95 | 50 | 50 | RST | 50mm - 200° | S. 1000V HPER
QGBT T1 - C9 | A definir | Climatização 02 | 3 | 1 | 380 | 100000 | 100000 | 0.7 | 115.7392 | 250 | - | 95 | 50 | 50 | RST | 50mm - 200° | S. 1000V HPER
QGBT T1 - C10 | Estacionamento | Carregador Veícular | 3 | 1 | 380 | 60000 | 60000 | 1 | 99.205 | 125 | - | 35 | 35 | 35 | RST | 16mm - 200° | S. 1000V HPER
QGBT T1 - C11 | Estacionamento | Carregdor Veícular | 3 | 1 | 380 | 44000 | 44000 | 1 | 72.7504 | 100 | - | 25 | 25 | 25 | RST | 16mm - 200° | S. 1000V HPER
QGBT T1 - C12 | Loja | QD10 - Caixas | 3 | 1 | 380 | 22600 | 22600 | 1 | 37.3672 | 50 | - | 10 | 10 | 10 | RST |  | PP. 1000V PVC
QGBT T1 - C13 | Loja | QD21 - Aux. Trafo | 3 | 1 | 380 | 2700 | 2700 | 1 | 4.4642 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | RST |  | PP. 1000V PVC
QGBT T1 - C14 | Camaras Frias | Q.D.L - Resfriados | 3 | 1 | 380 | A definir | A definir | 1 | - | A definir | - | A definir | A definir | A definir | RST |  | S. 1000V HPER
QGBT T1 - C15 | Área Técnica | QD18 - Congelados | 3 | 1 | 380 | A definir | A definir | 1 | - | A definir | - | A definir | A definir | A definir | RST |  | S. 1000V HPER
QGBT T1 - C16 | Área Técnica | QD19 - Resfriados | 3 | 1 | 380 | A definir | A definir | 1 | - | A definir | - | A definir | A definir | A definir | RST |  | PP. 1000V PVC
QGBT T1 - C17 | Loja | Reserva | 1 | 1 | 220 | 2000 | 2000 | 1 | 9.8814 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S |  | PP. 1000V PVC
QGBT T1 - C18 | Loja | Reserva | 1 | 1 | 220 | 2000 | 2000 | 1 | 9.8814 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T |  | PP. 1000V PVC
QGBT T1 - C19 | Loja | Reserva | 1 | 1 | 220 | 2000 | 2000 | 1 | 9.8814 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R |  | PP. 1000V PVC
QGBT T1 - C20 | Loja | Reserva | 1 | 1 | 220 | 2000 | 2000 | 1 | 9.8814 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S |  | PP. 1000V PVC
QGBT T1 - C21 | Loja | Reserva | 1 | 1 | 220 | 2000 | 2000 | 1 | 9.8814 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T |  | PP. 1000V PVC
| Local | Discriminação | N fases | N. Pontos | Tensão (V) | Fato de demanda | Potência (W) | Demanda Kw | Corrente(A) | Corrente (A) Disjuntor |  | Força | Neutro | Terra
| Subestação | Disjuntor geral | 3 | 1 | 380 | 0.6 | 746664 | 447.9984 | 740.7283 | 800 |  | 2*240 | 240 | 240
486.9548

## QD10-Caixas
ENGEMASE ENGENHARIA Rua Leonardo Granemann 443 - Alto Bonito – Caçador - SC CNPJ: 24.366.725/0001-66 www.engemase.com.br - (49) 9.9816-4377 - engemase@engemase.com.br
| VIZA JARAGUÁ DO SUL | [10 empty] | Cabos mm²
Item | Local | Discriminação | N fases | N. Pontos | Tensão (V) | Pot. Unitária | Potência (W) | FD | Corente(A) | Corrente (A) Disjuntor | DR | Força | Neutro | Terra | Fase | Cabo | Fase | Potência por fase | Nº de circuitos
QD10 - C1 | Loja | Caixas 01 e 02 | 1 | 2 | 220 | 700 | 1400 | 1 | 6.3636 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | PP. 1000V PVC | R | 8000 | 5
QD10 - C2 | Loja | Caixas 03 e 04 | 1 | 2 | 220 | 700 | 1400 | 1 | 6.3636 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | PP. 1000V PVC | S | 7000 | 5
QD10 - C3 | Loja | Caixas 05 e 06 | 1 | 2 | 220 | 700 | 1400 | 1 | 6.3636 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | PP. 1000V PVC | T | 7600 | 5
QD10 - C4 | Loja | Caixas 07 e 08 | 1 | 2 | 220 | 700 | 1400 | 1 | 6.3636 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | PP. 1000V PVC
QD10 - C5 | Loja | Caixas 09 e 10 | 1 | 2 | 220 | 700 | 1400 | 1 | 6.3636 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | PP. 1000V PVC
QD10 - C6 | Loja | Caixas 11 e 12 | 1 | 2 | 220 | 700 | 1400 | 1 | 6.3636 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | PP. 1000V PVC
QD10 - C7 | Loja | Caixas 13 e 14 | 1 | 2 | 220 | 700 | 1400 | 1 | 6.3636 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | PP. 1000V PVC
QD10 - C8 | Loja | Caixas 15 e 16 | 1 | 2 | 220 | 700 | 1400 | 1 | 6.3636 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | PP. 1000V PVC
QD10 - C9 | Loja | Caixas 17 e 18 | 1 | 2 | 220 | 700 | 1400 | 1 | 6.3636 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | PP. 1000V PVC
QD10 - C10 | Loja | Caixas 19 e 20 | 1 | 2 | 220 | 700 | 1400 | 1 | 6.3636 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | PP. 1000V PVC
QD10 - C11 | Loja | Caixas auto-atend. 21 e 22 | 1 | 2 | 220 | 700 | 1400 | 1 | 6.3636 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | PP. 1000V PVC
QD10 - C12 | Loja | Caixa auto-atend. 23 e mesa confer. | 1 | 2 | 220 | 700 | 1400 | 1 | 6.3636 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | PP. 1000V PVC
QD10 - C13 | Loja | Caixas auto-atend. 24 e 25 | 1 | 2 | 220 | 700 | 1400 | 1 | 6.3636 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | PP. 1000V PVC
QD10 - C14 | Loja | Caixas auto-atend. 26 e 27 | 1 | 2 | 220 | 700 | 1400 | 1 | 6.3636 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | PP. 1000V PVC
QD10 - C15 | Fechamento de Caixa | Rack | 1 | 1 | 220 | 1000 | 1000 | 1 | 4.5455 | 16 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | S. 750V PVC
QD10 - C16 | Reserva | Reserva | 1 | 1 | 220 | 1000 | 1000 | 1 | 4.5455 | 16 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | S. 750V PVC
QD10 - C17 | Reserva | Reserva | 1 | 1 | 220 | 1000 | 1000 | 1 | 4.5455 | 16 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | S. 750V PVC
| Local | Discriminação | N fases | N. Pontos | Tensão (V) | Fato de demanda | Potência (W) | Demanda Kw | Corente(A) | Corrente (A) Disjuntor |  | Força | Neutro | Terra
| Padaria | Disjuntor geral | 3 | 1 | 380 | 1 | 22600 | 22.6 | 37.3672 | 50 |  | 10 | 10 | 10
[8 empty] | 24.5652 | Kva

## QD11-Iluminação
ENGEMASE ENGENHARIA Rua Leonardo Granemann 443 - Alto Bonito – Caçador - SC CNPJ: 24.366.725/0001-66 www.engemase.com.br - (49) 9.9816-4377 - engemase@engemase.com.br
| VIZA JARAGUÁ DO SUL | [11 empty] | Cabos mm²
Item | Local | Discriminação | N fases | N. Pontos | Tensão (V) | Pot. Unitária | Potência (W) | THDv/% | THDi | Corrente(A) | Corrente (A) Disjuntor | DR | Força | Neutro | Terra | Fase | Cabo | Fase | Potência por fase | Nº de circuitos | Ampacidade Condutores |  | Disjuntor de proteção
QD11-C1 | Loja | Iluminação P1 | 1 | 13 | 220 | 132 | 1716 | 5 | 1.7 | 15.1716 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | R | S. 750V PVC | R | 30846 | 23 | 2.5 | 22 | 16
QD11-C2 | Loja | Iluminação P2 | 1 | 13 | 220 | 132 | 1716 | 5 | 1.7 | 15.1716 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | S | S. 750V PVC | S | 32861 | 26 | 4 | 30 | 25
QD11-C3 | Loja | Iluminação P3 | 1 | 13 | 220 | 132 | 1716 | 5 | 1.7 | 15.1716 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | T | S. 750V PVC | T | 31334 | 25 | 6 | 40 | 32
QD11-C4 | Loja | Iluminação P4 | 1 | 6 | 220 | 132 | 792 | 5 | 1.7 | 7.0023 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | S. 750V PVC |  |  |  | 10 | 55 | 40
QD11-C5 | Loja | Iluminação P5 | 1 | 13 | 220 | 172 | 2236 | 5 | 1.7 | 19.7691 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | S | S. 750V PVC |  |  |  | 16 | 76 | 63
QD11-C6 | Loja | Iluminação P6 | 1 | 6 | 220 | 132 | 792 | 5 | 1.7 | 7.0023 | 16 | - | 4 | 4 | 4 | T | S. 750V PVC |  |  |  | 25 | 102 | 80
QD11-C7 | Loja | Iluminação P7 | 1 | 13 | 220 | 132 | 1716 | 5 | 1.7 | 15.1716 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | R | S. 750V PVC |  |  |  | 35 | 127 | 100
QD11-C8 | Loja | Iluminação P8 | 1 | 6 | 220 | 132 | 792 | 5 | 1.7 | 7.0023 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | S. 750V PVC |  |  |  | 50 | 156 | 125
QD11-C9 | Loja | Iluminação P9 | 1 | 13 | 220 | 172 | 2236 | 5 | 1.7 | 19.7691 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | T | S. 750V PVC |  |  |  | 70 | 201 | 150
QD11-C10 | Loja | Iluminação P10 | 1 | 6 | 220 | 172 | 1032 | 5 | 1.7 | 9.1242 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | S. 750V PVC |  |  |  | 95 | 246 | 200
QD11-C11 | Loja | Iluminação P11 | 1 | 13 | 220 | 172 | 2236 | 5 | 1.7 | 19.7691 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | S | S. 750V PVC |  |  |  | 120 | 288 | 250
QD11-C12 | Loja | Iluminação P12 | 1 | 6 | 220 | 172 | 1032 | 5 | 1.7 | 9.1242 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | S. 750V PVC |  |  |  | 150 | 334 | 300
QD11-C13 | Loja | Iluminação P13 | 1 | 13 | 220 | 172 | 2236 | 5 | 1.7 | 19.7691 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | R | S. 750V PVC |  |  |  | 185 | 384 | 350
QD11-C14 | Loja | Iluminação P14 | 1 | 6 | 220 | 172 | 1032 | 5 | 1.7 | 9.1242 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | S. 750V PVC |  |  |  | 240 | 456 | 400
QD11-C15 | Loja | Iluminação P15 | 1 | 13 | 220 | 172 | 2236 | 5 | 1.7 | 19.7691 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | T | S. 750V PVC |  |  |  | 300 | 530 | 500
QD11-C16 | Loja | Iluminação P16 | 1 | 6 | 220 | 172 | 1032 | 5 | 1.7 | 9.1242 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | S. 750V PVC |  |  |  | 2*70 | 300 | 250
QD11-C17 | Loja | Iluminação P17 | 1 | 13 | 220 | 172 | 2236 | 5 | 1.7 | 19.7691 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | S | S. 750V PVC |  |  |  | 2*95 | 400 | 320
QD11-C18 | Loja | Iluminação P18 | 1 | 9 | 220 | 132 | 1188 | 5 | 1.7 | 10.5034 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | S. 750V PVC |  |  |  | 2*120 | 500 | 400
QD11-C19 | Loja | Iluminação P19 | 1 | 13 | 220 | 132 | 1716 | 5 | 1.7 | 15.1716 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | R | S. 750V PVC |  |  |  | 2*150 | 600 | 500
QD11-C20 | Loja | Iluminação P20 | 1 | 13 | 220 | 132 | 1716 | 5 | 1.7 | 15.1716 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | S | S. 750V PVC |  |  |  | 2*240 | 800 | 630
QD11-C21 | Loja | Iluminação P21 | 1 | 13 | 220 | 132 | 1716 | 5 | 1.7 | 15.1716 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | T | S. 750V PVC |  |  |  | 2*300 | 1000 | 800
QD11-C22 | Loja | Iluminação P22 | 1 | 13 | 220 | 132 | 1716 | 5 | 1.7 | 15.1716 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | R | S. 750V PVC
QD11-C23 | Loja | Iluminação P23 | 1 | 13 | 220 | 132 | 1716 | 5 | 1.7 | 15.1716 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | S | S. 750V PVC
QD11-C24 | Loja | Iluminação P24 | 1 | 13 | 220 | 132 | 1716 | 5 | 1.7 | 15.1716 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | T | S. 750V PVC
QD11-C25 | Loja | Iluminação P25 | 1 | 13 | 220 | 132 | 1716 | 5 | 1.7 | 15.1716 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | R | S. 750V PVC
QD11-C26 | Loja | Iluminação P26 | 1 | 13 | 220 | 132 | 1716 | 5 | 1.7 | 15.1716 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | S | S. 750V PVC
QD11-C27 | Loja | Propaganda e Ilum. Porta Pallet - PPL1 a PPL2 | 1 | 6 | 220 | 200 | 1200 | 5 | 1.7 | 10.6095 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | S. 750V PVC
QD11-C28 | Loja | Propaganda e Ilum. Porta Pallet - PPL3 a PPL4 | 1 | 6 | 220 | 200 | 1200 | 5 | 1.7 | 10.6095 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | S. 750V PVC
QD11-C29 | Loja | Propaganda e Ilum. Porta Pallet - PPL5 a PPL6 | 1 | 6 | 220 | 200 | 1200 | 5 | 1.7 | 10.6095 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | S. 750V PVC
QD11-C30 | Loja | Propaganda e Ilum. Porta Pallet - PPL7 a PPL8 | 1 | 6 | 220 | 200 | 1200 | 5 | 1.7 | 10.6095 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | S. 750V PVC
QD11-C31 | Loja | Propaganda e Ilum. Porta Pallet - PPL9 a PPL10 | 1 | 6 | 220 | 200 | 1200 | 5 | 1.6 | 9.9854 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | S. 750V PVC
QD11-C32 | Loja | Propaganda e Ilum. Porta Pallet - PPL11 a PP12 | 1 | 6 | 220 | 200 | 1200 | 5 | 1.6 | 9.9854 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | S. 750V PVC
QD11-C33 | Loja | Propaganda e Ilum. Porta Pallet - PP13 a PPL15 | 1 | 9 | 220 | 200 | 1800 | 5 | 1.6 | 14.9782 | 25 | 25-30ma | 4 | 4 | 4 | T | S. 750V PVC
QD11-C34 | Loja | Reserva | 1 | 9 | 220 | 200 | 1800 | 5 | 1.6 | 14.9782 | 25 | 25-30ma | 4 | 4 | 4 | R | S. 750V PVC
QD11-C35 | Loja | Propaganda Frios | 1 | 8 | 220 | 200 | 1600 | 5 | 1.6 | 13.3139 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | S. 750V PVC
QD11-C36 | Loja | Reserva | 1 | 1 | 220 | 500 | 500 | 5 | 1.7 | 4.4206 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | S. 750V PVC
QD11-C37 | Loja | Propaganda Paredes 1 Lateral | 1 | 3 | 220 | 400 | 1200 | 5 | 1.6 | 9.9854 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | S. 750V PVC
QD11-C38 | Loja | Propaganda Paredes 2 Lateral | 1 | 3 | 220 | 400 | 1200 | 5 | 1.6 | 9.9854 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | S. 750V PVC
QD11-C39 | Loja | Propaganda Paredes 3 Fundos | 1 | 2 | 220 | 300 | 600 | 5 | 1.6 | 4.9927 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | S. 750V PVC
QD11-C40 | Loja | Reserva | 1 | 1 | 220 | 300 | 300 | 5 | 1.7 | 2.6524 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | S. 750V PVC
QD11-C41 | Loja | Reserva | 1 | 1 | 220 | 300 | 300 | 5 | 1.7 | 2.6524 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | S. 750V PVC
QD11-C42 | Estaciomento | Iluminação P01/02/03 | 1 | 11 | 220 | 132 | 1452 | 5 | 1.7 | 12.8375 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | T | S. 750V PVC
QD11-C43 | Estaciomento | Iluminação P04/05/06 | 1 | 12 | 220 | 132 | 1584 | 5 | 1.7 | 14.0046 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | R | S. 750V PVC
QD11-C44 | Estaciomento | Iluminação P07/08/09 | 1 | 12 | 220 | 132 | 1584 | 5 | 1.7 | 14.0046 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | S | S. 750V PVC
QD11-C45 | Estaciomento | Iluminação P10/11/12 | 1 | 12 | 220 | 132 | 1584 | 5 | 1.7 | 14.0046 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | T | S. 750V PVC
QD11-C46 | Estaciomento | Iluminação P13/14/15 | 1 | 12 | 220 | 132 | 1584 | 5 | 1.7 | 14.0046 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | R | S. 750V PVC
QD11-C47 | Estaciomento | Iluminação P16/17/18 | 1 | 12 | 220 | 132 | 1584 | 5 | 1.7 | 14.0046 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | S | S. 750V PVC
QD11-C48 | Estaciomento | Iluminação P20 | 1 | 16 | 220 | 132 | 2112 | 5 | 1.7 | 18.6728 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | T | S. 750V PVC
QD11-C49 | Estaciomento | Iluminação P21 | 1 | 16 | 220 | 132 | 2112 | 5 | 1.7 | 18.6728 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | R | S. 750V PVC
QD11-C50 | Estaciomento | Iluminação P22 frontal | 1 | 9 | 220 | 132 | 1188 | 5 | 1.7 | 10.5034 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | S. 750V PVC
QD11-C51 | Estaciomento | Iluminação P22 fundos | 1 | 9 | 220 | 132 | 1188 | 5 | 1.7 | 10.5034 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | S. 750V PVC
QD11-C52 | Estaciomento | Iluminação P23 frontal | 1 | 9 | 220 | 132 | 1188 | 5 | 1.7 | 10.5034 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | S. 750V PVC
QD11-C53 | Estaciomento | Iluminação P23 fundos | 1 | 9 | 220 | 132 | 1188 | 5 | 1.7 | 10.5034 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | S. 750V PVC
QD11-C54 | Estaciomento | Iluminação P24 frontal | 1 | 9 | 220 | 132 | 1188 | 5 | 1.7 | 10.5034 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | S. 750V PVC
QD11-C55 | Estaciomento | Iluminação P24 fundos | 1 | 9 | 220 | 132 | 1188 | 5 | 1.7 | 10.5034 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | S. 750V PVC
QD11-C56 | Estaciomento | Iluminação P25 frontal | 1 | 9 | 220 | 132 | 1188 | 5 | 1.7 | 10.5034 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | S. 750V PVC
QD11-C57 | Estaciomento | Iluminação P25 fundos | 1 | 9 | 220 | 132 | 1188 | 5 | 1.7 | 10.5034 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | S. 750V PVC
QD11-C58 | Estaciomento | Iluminação P26 frontal | 1 | 9 | 220 | 132 | 1188 | 5 | 1.7 | 10.5034 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | S. 750V PVC
QD11-C59 | Estaciomento | Iluminação P26 fundos | 1 | 9 | 220 | 132 | 1188 | 5 | 1.7 | 10.5034 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | S. 750V PVC
QD11-C60 | Estaciomento | Reserva | 1 | 1 | 220 | 300 | 300 | 5 | 1.7 | 2.6524 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | S. 750V PVC
QD11-C61 | Estaciomento | Iluminação Postes Via frontal 1 | 1 | 6 | 220 | 105 | 630 | 5 | 1.7 | 5.57 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | R | PP. 1000V PVC
QD11-C62 | Estaciomento | Iluminação Postes Via frontal 2 | 1 | 6 | 220 | 105 | 630 | 5 | 1.7 | 5.57 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | S | PP. 1000V PVC
QD11-C63 | Estaciomento | Iluminação Refletores platibanda frontal 1 | 1 | 9 | 220 | 150 | 1350 | 5 | 1.7 | 11.9357 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | T | PP. 1000V PVC
QD11-C64 | Estaciomento | Iluminação Refletores platibanda frontal 2 | 1 | 6 | 220 | 150 | 900 | 5 | 1.7 | 7.9571 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | S | PP. 1000V PVC
QD11-C65 | Estaciomento | Iluminação Postes Via Lateral centro | 1 | 8 | 220 | 105 | 840 | 5 | 1.7 | 7.4267 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | T | PP. 1000V PVC
QD11-C66 | Estaciomento | Iluminação Postes Via Lateral | 1 | 3 | 220 | 105 | 315 | 5 | 1.7 | 2.785 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | S | PP. 1000V PVC
QD11-C67 | Estaciomento | Iluminação Refletores laterais | 1 | 6 | 220 | 150 | 900 | 5 | 1.7 | 7.9571 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | T | PP. 1000V PVC
QD11-C68 | Estaciomento | Iluminação Refletores laterais | 1 | 6 | 220 | 150 | 900 | 5 | 1.7 | 7.9571 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | S | PP. 1000V PVC
QD11-C69 | Estaciomento | Iluminação balisamento | 1 | 4 | 220 | 100 | 400 | 5 | 1.7 | 3.5365 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | T | PP. 1000V PVC
QD11-C70 | Estaciomento | Sinalização de entrada | 1 | 1 | 220 | 200 | 200 | 5 | 1.7 | 1.7683 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | PP. 1000V PVC
QD11-C71 | Estaciomento | Platibanda estacionamento | 1 | 1 | 220 | 1000 | 1000 | 5 | 1.7 | 8.8413 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | R
QD11-C72 | Estaciomento | Reserva | 1 | 1 | 220 | 1000 | 1000 | 5 | 1.7 | 8.8413 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S
QD11-C73 | Estaciomento | Reserva | 1 | 1 | 220 | 1000 | 1000 | 5 | 1.7 | 8.8413 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T
QD11-C74 | Estaciomento | Reserva | 1 | 1 | 220 | 1000 | 1000 | 5 | 1.7 | 8.8413 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R
| Local | Discriminação | N fases | N. Pontos | Tensão (V) | Fato de demanda | Potência (W) | THDv% | THDi | Corente(A) | Corrente (A) Disjuntor |  | Força | Neutro | Terra
| Loja | Disjuntor geral | 3 | 1 | 380 | 1 | 95041 | 5 | 1.7 | 267.1421 | 320 |  | 2*95 | 95 | 95

## Rascunho (hidden)
ENGEMASE ENGENHARIA Rua Leonardo Granemann 443 - Alto Bonito – Caçador - SC CNPJ: 24.366.725/0001-66 www.engemase.com.br - (49) 9.9816-4377 - engemase@engemase.com.br
| VIZA SANTA CAÇADOR | [9 empty] | Cabos mm²
Item | Local | Discriminação | N fases | N. Pontos | Tensão (V) | Pot. Unitária | Potência (W) | Corente(A) | Corrente (A) Disjuntor | DR | Força | Neutro | Terra | Fase | Cabo | Fase | Potência por fase | Nº de circuitos
QD11-C1 | Loja | Tomadas hortifruti/Iluminação 1 | 1 | 4 | 220 | 200 | 800 | 3.9526 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | PP. 1000V PVC | R | 1600 | 2
QD11-C2 | Loja | Tomadas hortifruti/Iluminação 2 | 1 | 5 | 220 | 200 | 1000 | 4.9407 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | PP. 1000V PVC | S | 3000 | 2
QD11-C3 | [15 empty] | T | 3000 | 2
QD11-C4
QD11-C5
QD11-C6
QD11-C7
QD11-C8
QD11-C9
QD11-C10
QD11-C11
QD11-C12
QD11-C13
QD11-C14 | Loja | Propaganda Frios | 1 | 6 | 220 | 200 | 1200 | 5.9289 | 16 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | PP. 1000V PVC
QD11-C15 | Loja | Propaganda e Ilum. Porta Pallet | 1 | 12 | 220 | 200 | 2400 | 11.8577 | 16 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | S. 750V PVC
QD11-C16 | Loja | Propaganda e Ilum. Porta Pallet | 1 | 12 | 220 | 200 | 2400 | 11.8577 | 16 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | S. 750V PVC
QD11-C17 | Loja | Propaganda e Ilum. Porta Pallet | 1 | 13 | 220 | 200 | 2600 | 12.8458 | 16 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | S. 750V PVC
QD11-C18 | Loja | Propaganda e Ilum. Porta Pallet | 1 | 7 | 220 | 200 | 1400 | 6.917 | 16 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | S. 750V PVC
QD11-C19 | Loja | Propaganda Paredes | 1 | 11 | 220 | 200 | 2200 | 10.8696 | 16 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | S. 750V PVC
QD11-C20
QD11-C21
QD11-C22
QD11-C23
QD11-C24
QD11-C25 | Estacionamento | TUGs externas | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | S | S. 750V PVC
QD11-C26 | Estacionamento | Carregador veicular | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | T | S. 750V PVC
QD11-C27 | Loja | Iluminação P1 | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | R | S. 750V PVC
QD11-C28 | Loja | Iluminação P2 | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | S | S. 750V PVC
QD11-C29 | Loja | Iluminação P3 | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | T | S. 750V PVC
QD11-C30 | Loja | Iluminação P4 | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | R | S. 750V PVC
QD11-C31 | Loja | Iluminação P5 | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | S | S. 750V PVC
QD11-C32 | Loja | Iluminação P6 | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | T | S. 750V PVC
QD11-C33 | Loja | Iluminação P7 | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | R | S. 750V PVC
QD11-C34 | Loja | Iluminação P8 | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | S | S. 750V PVC
QD11-C35 | Loja | Iluminação P9 | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | T | S. 750V PVC
QD11-C36 | Loja | Iluminação P10 | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | R | S. 750V PVC
QD11-C37 | Loja | Iluminação P11 | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | S | S. 750V PVC
QD11-C38 | Loja | Iluminação P12 | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | T | S. 750V PVC
QD11-C39 | Loja | Iluminação P13 | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | R | S. 750V PVC
QD11-C40 | Loja | Iluminação P14 | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | S | S. 750V PVC
QD11-C41 | Loja | Iluminação P15 | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | T | S. 750V PVC
QD11-C42 | Loja | Iluminação P16 | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | R | S. 750V PVC
QD11-C43 | Loja | Iluminação P17 | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | S | S. 750V PVC
QD11-C44 | Loja | Iluminação P18 | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | T | S. 750V PVC
QD11-C45 | Loja | Iluminação P19 | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | R | S. 750V PVC
QD11-C46 | Loja | Iluminação P20 | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | S | S. 750V PVC
QD11-C47 | Loja | Iluminação P21 | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | T | S. 750V PVC
QD11-C48 | Estaciomento | Iluminação P22 | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | R | S. 750V PVC
QD11-C49 | Estaciomento | Iluminação P23 | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | S | S. 750V PVC
QD11-C50 | Estaciomento | Iluminação P24 | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | T | S. 750V PVC
QD11-C51 | Estaciomento | Iluminação P25 | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | R | S. 750V PVC
QD11-C52 | Estaciomento | Iluminação P26 | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | S | S. 750V PVC
QD11-C53 | Estaciomento | Iluminação P27 | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | T | S. 750V PVC
QD11-C54 | Estaciomento | Iluminação P28 | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | R | S. 750V PVC
QD11-C55 | Estaciomento | Iluminação P29 | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | S | S. 750V PVC
QD11-C56 | Estaciomento | Iluminação P30 | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | T | S. 750V PVC
QD11-C57 | Estaciomento | Iluminação P31 | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | R | S. 750V PVC
QD11-C58 | Estaciomento | Iluminação P32 | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | S | S. 750V PVC
QD11-C59 | Estaciomento | Iluminação P33 | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | T | S. 750V PVC
QD11-C60 | Estaciomento | Iluminação P34 | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | R | S. 750V PVC
QD11-C61 | Estaciomento | Iluminação P35 | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | S | S. 750V PVC
QD11-C62 | Estaciomento | Iluminação P36 | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | T | S. 750V PVC
QD11-C63 | Estacionamento | Iluminação Postes | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | R | S. 750V PVC
QD11-C64 | Estacionamento | Iluminação Postes | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | S | S. 750V PVC
QD11-C65 | Estacionamento | Iluminação Postes | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | T | S. 750V PVC
QD11-C66 | Estacionamento | Iluminação Postes | 1 |  | 220 |  |  |  | 25 |  | 4 | 4 | 4 | R | S. 750V PVC
QD11-C67 | Externo | Sinalização de acesso | 1 | 2 | 220 | 300 | 600 | 2.9644 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | PP. 1000V PVC
QD11-C68 | Externo | Iluminação Letreiro | 1 | 1 | 220 | 2000 | 2000 | 9.8814 | 25 | 32 | 6 | 6 | 6 | S | S. 750V PVC
QD11-C69 | Externo | Iluminação Letreiro | 1 | 1 | 220 | 2000 | 2000 | 9.8814 | 25 | 32 | 6 | 6 | 6 | T | S. 750V PVC
QD11-C70 | Loja | Reserva | 1 | 1 | 220 | 1000 | 1000 | 4.9407 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | -
QD11-C71 | Loja | Reserva | 1 | 1 | 220 | 1000 | 1000 | 4.9407 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | -
QD11-C72 | Loja | Reserva | 1 | 1 | 220 | 1000 | 1000 | 4.9407 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | -
| Local | Discriminação | N fases | N. Pontos | Tensão (V) | Fato de demanda | Potência (W) | Corente(A) | Corrente (A) Disjuntor |  | Força | Neutro | Terra
| Loja | Disjuntor geral | 3 | 1 | 380 | 1.5 | 5600 | 12.7776 | 200 |  | 70 | 50 | 50

## QD12-Padaria
ENGEMASE ENGENHARIA Rua Leonardo Granemann 443 - Alto Bonito – Caçador - SC CNPJ: 24.366.725/0001-66 www.engemase.com.br - (49) 9.9816-4377 - engemase@engemase.com.br
| VIZA JARAGUÁ DO SUL | [10 empty] | Cabos mm²
Item | Local | Discriminação | N fases | N. Pontos | Tensão (V) | Pot. Unitária | Potência (W) | FD | Corente(A) | Corrente (A) Disjuntor | DR | Força | Neutro | Terra | Fase | Cabo | Fase | Potência por fase | Nº de circuitos
QD12 - C1 | Padaria | Iluminação | 1 | 12 | 380 | 35 | 420 | 1.7 | 1.8789 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | S. 750V PVC | R | 35170 | 10
QD12 - C2 | Padaria | Fermentação de pães + TUGs | 1 | 3 | 380 | 550 | 1650 | 1 | 4.3421 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | S. 750V PVC | S | 35700 | 11
QD12 - C3 | Padaria | Forno 01 | 3 | 1 | 380 | 19600 | 19600 | 1 | 29.8144 | 50 | 63-30ma | 10 | 10 | 10 | RST | PP. 1000V PVC | T | 35700 | 10
QD12 - C4 | Padaria | Forno 02 | 3 | 1 | 380 | 19600 | 19600 | 1 | 29.8144 | 50 | 63-30ma | 10 | 10 | 10 | RST | PP. 1000V PVC
QD12 - C5 | Padaria | Forno 03 | 3 | 1 | 380 | 19600 | 19600 | 1 | 29.8144 | 50 | 63-30ma | 10 | 10 | 10 | RST | PP. 1000V PVC
QD12 - C6 | Padaria | Fritadeira | 3 | 1 | 380 | 12000 | 12000 | 1 | 18.2537 | 32 | 40-30ma | 10 | 10 | 10 | RST | PP. 1000V PVC
QD12 - C7 | Padaria | Reserva | 1 | 1 | 220 | 2000 | 2000 | 1 | 9.0909 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | S. 750V PVC
QD12 - C8 | Padaria | Coifa | 3 | 1 | 380 | 500 | 500 | 1 | 0.76057 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | RST | S. 750V PVC
QD12 - C9 | Padaria | TUGs | 1 | 4 | 220 | 200 | 800 | 1 | 3.6364 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | S. 750V PVC
QD12 - C10 | Padaria | TUGs entrada | 1 | 2 | 220 | 200 | 400 | 1 | 1.8182 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | S. 750V PVC
QD12 - C11 | Padaria | Bancadas Auto Atendimento | 1 | 4 | 220 | 200 | 800 | 1 | 3.6364 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | S. 750V PVC
QD12 - C12 | Padaria | Bancadas Auto Atendimento | 1 | 4 | 220 | 200 | 800 | 1 | 3.6364 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | S. 750V PVC
QD12 - C13 | Padaria | Tug´s Higienização | 1 | 3 | 220 | 200 | 600 | 1 | 2.7273 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | S. 750V PVC
QD12 - C14 | Padaria | Balanças Atendimento | 1 | 1 | 220 | 400 | 400 | 1 | 1.8182 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | S. 1000V HEPR
QD12 - C15 | Reserva | Reserva | 3 | 1 | 220 | 2000 | 2000 | 1 | 5.2549 | 16 | 25-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | RST | S. 750V PVC
QD12 - C16 | Reserva | Reserva | 3 | 1 | 220 | 2000 | 2000 | 1 | 5.2549 | 16 | 25-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | RST | PP. 1000V PVC
QD12 - C17 | Loja | Tug´s Geladeiras Sorvete 01 e 02 | 1 | 2 | 220 | 900 | 1800 | 1 | 8.8933 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | S. 750V PVC
QD12 - C18 | Loja | Tug´s Geladeiras Sorvete 03 e 04 | 1 | 2 | 220 | 900 | 1800 | 1 | 8.8933 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | S. 750V PVC
QD12 - C19 | Loja | Tug´s Geladeiras Sorvete 05 e 06 | 1 | 2 | 220 | 900 | 1800 | 1 | 8.8933 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | S. 750V PVC
QD12 - C20 | Loja | Tug´s Geladeiras Sorvete 07 | 1 | 1 | 220 | 900 | 900 | 1 | 4.4466 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | S. 750V PVC
QD12 - C21 | Loja | TUE- GELO | 1 | 1 | 220 | 2000 | 2000 | 1 | 9.8814 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | S. 750V PVC
QD12 - C22 | Loja | Tug´s Geladeiras Picolés | 1 | 2 | 220 | 1300 | 2600 | 1 | 12.8458 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | S. 750V PVC
QD12 - C23 | Loja | Tug´s Geladeiras Picolés | 1 | 1 | 220 | 1300 | 1300 | 1 | 6.4229 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | S. 750V PVC
QD12 - C24 | Loja | Reserva | 1 | 1 | 220 | 1300 | 1300 | 1 | 6.4229 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | S. 750V PVC
QD12 - C25 | Sala Caixas | Tug´s Fechamento | 1 | 3 | 220 | 350 | 1050 | 1 | 5.1877 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | PP. 1000V PVC
QD12 - C26 | Loja | Cortina de ar | 1 | 2 | 220 | 500 | 1000 | 1 | 4.9407 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | S. 750V PVC
QD12 - C27 | Loja | Antenas Anti Furto | 1 | 2 | 220 | 350 | 700 | 1 | 3.4585 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | S. 750V PVC
QD12 - C28 | Loja | Portas automaticas + TV porta | 1 | 2 | 220 | 500 | 1000 | 1 | 4.9407 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | S. 750V PVC
QD12 - C29 | Loja | Tugs extras - máq. brinquedos - estacionamento | 1 | 3 | 220 | 200 | 600 | 1 | 2.9644 | 16 | 16-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | S. 750V PVC
QD12 - C30 | Loja | Tug´s frente caixas | 1 | 3 | 220 | 200 | 600 | 1 | 2.9644 | 16 | 16-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | S. 750V PVC
QD12 - C31 | Loja | Consulta Preço gôndolas frente | 1 | 8 | 220 | 50 | 400 | 1 | 1.9763 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | PP. 1000V PVC
QD12 - C32 | Loja | Consulta Preço gôndolas fundos | 1 | 7 | 220 | 50 | 350 | 1 | 1.7292 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | PP. 1000V PVC
QD12 - C33 | Loja | Reserva | 1 | 1 | 220 | 1000 | 1000 | 1 | 4.9407 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | S. 750V PVC
QD12 - C34 | Estacionamento | Tug´s pilares estacionamento | 1 | 3 | 220 | 200 | 600 | 1 | 2.9644 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | PP. 1000V PVC
QD12 - C35 | Estacionamento | Tug´s pilares estacionamento | 1 | 2 | 220 | 200 | 400 | 1 | 1.9763 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | PP. 1000V PVC
QD12 - C36 | Padaria | Sist. Emergência C.F Padaria | 1 | 1 | 220 | 200 | 200 | 1 | 0.98814 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | S. 750V PVC
QD12 - C37 | Externo | TUGs Postes | 1 | 5 | 220 | 200 | 1000 | 1 | 4.9407 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | PP. 1000V PVC
QD12 - C38 | Reserva | Reserva | 1 | 1 | 220 | 1000 | 1000 | 1 | 4.9407 | 16 | 16-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S
QD12 - C39 | Reserva | Reserva | 1 | 1 | 220 | 1000 | 1000 | 1 | 4.9407 | 16 | 16-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T
| Local | Discriminação | N fases | N. Pontos | Tensão (V) | Fato de demanda | Potência (W) | Demanda Kw | Corente(A) | Corrente (A) Disjuntor |  | Força | Neutro | Terra | Fase
| Subestação | Disjuntor geral | 3 | 1 | 380 | 0.7 | 107570 | 75.299 | 124.5007 | 200 |  | 70 | 50 | 50 | RST
[8 empty] | 81.8467 | Kva

## QD13-Depósito e Açougue
ENGEMASE ENGENHARIA Rua Leonardo Granemann 443 - Alto Bonito – Caçador - SC CNPJ: 24.366.725/0001-66 www.engemase.com.br - (49) 9.9816-4377 - engemase@engemase.com.br
| VIZA JARAGUÁ DO SUL | [10 empty] | Cabos mm²
Item | Local | Discriminação | N fases | N. Pontos | Tensão (V) | Pot. Unitária | Potência (W) | FD | Corente(A) | Disjuntor (A) | DR | Força | Neutro | Terra | Fase | Cabo | Fase | Potência por fase | Nº de circuitos
QD13 - C1 | Estoque | Iluminação Estoque | 1 | 11 | 220 | 132 | 1452 | 1.7 | 12.1957 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | R | S. 750V PVC | R | 41292 | 21
QD13 - C2 | Estoque | Iluminação Estoque | 1 | 12 | 220 | 132 | 1584 | 1.7 | 13.3043 | 25 | - | 4 | 4 | 4 | S | S. 750V PVC | S | 46890 | 21
QD13 - C3 | Estoque | Tug´s WC, Recepção | 1 | 9 | 220 | 175 | 1575 | 1 | 7.7816 | 16 | 16-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | S. 750V PVC | T | 41520 | 20
QD13 - C4 | Estoque | Iluminação WC | 1 | 8 | 220 | 36 | 288 | 1 | 1.4229 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | S. 750V PVC | RST | 32400 | 10
QD13 - C5 | Estoque | Sala RH | 1 | 12 | 220 | 200 | 2400 | 1 | 11.8577 | 16 | 16-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | S. 750V PVC
QD13 - C6 | Estoque | Sala DML | 1 | 2 | 220 | 350 | 700 | 1 | 3.4585 | 16 | 16-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | S. 750V PVC
QD13 - C7 | Estoque | Iluminação RH | 1 | 9 | 220 | 36 | 324 | 1 | 1.6008 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | S. 750V PVC
QD13 - C8 | Estoque | Carregador de bateria | 1 | 2 | 220 | 500 | 1000 | 1 | 4.9407 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | S. 750V PVC
QD13 - C9 | Estoque | Carregador de bateria | 1 | 2 | 220 | 500 | 1000 | 1 | 4.9407 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | S. 750V PVC
QD13 - C10 | Doca | Plataforma elevatória | 3 | 1 | 380 | 2500 | 2500 | 1 | 4.1335 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | RST | PP. 1000V PVC
QD13 - C11 | Doca | Plataforma elevatória | 3 | 1 | 380 | 2500 | 2500 | 1 | 4.1335 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | RST | PP. 1000V PVC
QD13 - C12 | Doca | Plataforma elevatória | 3 | 1 | 380 | 2500 | 2500 | 1 | 4.1335 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | RST | PP. 1000V PVC
QD13 - C13 | Doca | Balança | 1 | 1 | 220 | 300 | 300 | 1 | 1.4822 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | S. 750V PVC
QD13 - C14 | Doca | Porta Doca 1 | 1 | 1 | 220 | 1000 | 1000 | 1 | 4.9407 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | S. 750V PVC
QD13 - C15 | Doca | Porta Doca 2 | 1 | 1 | 220 | 1000 | 1000 | 1 | 4.9407 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | S. 750V PVC
QD13 - C16 | Doca | Porta Doca 3 | 1 | 1 | 220 | 1000 | 1000 | 1 | 4.9407 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | S. 750V PVC
QD13 - C17 | Estoque | Tug´s Recebimento | 1 | 2 | 220 | 350 | 700 | 1 | 3.4585 | 16 | 16-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | S. 750V PVC
QD13 - C18 | Estoque | Prensa Hidráulica | 3 | 1 | 380 | 7500 | 7500 | 1 | 12.4006 | 50 | - | 10 | 10 | 10 | RST | PP. 1000V PVC
QD13 - C19 | Estoque | Tug´s Controle | 1 | 2 | 220 | 600 | 1200 | 1 | 5.9289 | 16 | 16-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | S. 750V PVC
QD13 - C20 | Estoque | Tug's Rack | 1 | 2 | 220 | 600 | 1200 | 1 | 5.9289 | 16 | 16-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | S. 750V PVC
QD13 - C21 | Estoque | Reserva | 1 | 2 | 220 | 600 | 1200 | 1 | 5.9289 | 16 | 16-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R
QD13 - C22 | Açougue | Iluminação Açougue | 1 | 14 | 220 | 59 | 826 | 1.7 | 6.9377 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | S. 750V PVC
QD13 - C23 | Açougue | Iluminação C.F Carnes/Embal/Pesag./Pre.FLV | 1 | 13 | 220 | 59 | 767 | 1.7 | 6.4422 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | S. 750V PVC
QD13 - C24 | Açougue | Iluminação móveis frente Açougue | 1 | 5 | 220 | 20 | 100 | 1 | 0.49407 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | S. 750V PVC
QD13 - C25 | Açougue | Tug´s Açougue | 1 | 4 | 220 | 500 | 2000 | 1 | 9.8814 | 16 | 16-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | S. 750V PVC
QD13 - C26 | Açougue | Tue Moedor carne | 3 | 1 | 380 | 2800 | 2800 | 1 | 4.6296 | 16 | 25-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | RST | S. 750V PVC
QD13 - C27 | Açougue | Serra fita 01 | 3 | 1 | 380 | 750 | 750 | 1 | 1.2401 | 16 | 25-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | RST | PP. 1000V PVC
QD13 - C28 | Açougue | Serra fita 02 | 3 | 1 | 380 | 750 | 750 | 1 | 1.2401 | 16 | 25-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | RST | PP. 1000V PVC
QD13 - C29 | Açougue | Balanças clientes | 1 | 3 | 220 | 200 | 600 | 1 | 2.9644 | 16 | 16-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | S. 750V PVC
QD13 - C30 | Açougue | Tug´s Embalagens/Higienização | 1 | 4 | 220 | 500 | 2000 | 1 | 9.8814 | 16 | 16-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | S. 750V PVC
QD13 - C31 | Açougue | Tug´s Preparo 01/02 | 1 | 3 | 220 | 500 | 1500 | 1 | 7.4111 | 16 | 16-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | S. 750V PVC
QD13 - C32 | Açougue | Tue Preparo 01 | 3 | 1 | 380 | 2000 | 2000 | 1 | 3.3068 | 16 | 25-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | RST | S. 750V PVC
QD13 - C33 | Açougue | Tue Preparo 02 | 3 | 1 | 380 | 2000 | 2000 | 1 | 3.3068 | 16 | 25-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | RST | S. 750V PVC
QD13 - C34 | Açougue | Tug´s Açougue/ CF Carnes(Serra Sabre) | 1 | 4 | 220 | 500 | 2000 | 1 | 9.8814 | 16 | 16-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | S. 750V PVC
QD13 - C35 | Açougue | Tug´s Pesagem/ Preparo FLV | 1 | 3 | 220 | 500 | 1500 | 1 | 7.4111 | 16 | 16-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | S. 750V PVC
QD13 - C36 | Açougue | Reserva | 1 | 3 | 220 | 500 | 1500 | 1 | 7.4111 | 16 | 16-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S
QD13 - C37 | Açougue | Reserva | 1 | 3 | 220 | 500 | 1500 | 1 | 7.4111 | 16 | 16-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T
QD13 - C38 | Estoque | Sistema Emergência Congelados 01/02 - QD23 | 1 | 1 | 220 | 300 | 300 | 1 | 1.4822 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | S. 750V PVC
QD13 - C39 | Estoque | Iluminação corredor C.F/Congelados | 1 | 7 | 220 | 132 | 924 | 1.7 | 7.7609 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | S. 750V PVC
QD13 - C40 | Estoque | Iluminação Congelados/C.F Resfri/C.F FLV | 1 | 9 | 220 | 132 | 1188 | 1.7 | 9.9783 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | S. 750V PVC
QD13 - C41 | Estoque | Iluminação Docas | 1 | 4 | 220 | 132 | 528 | 1.7 | 4.4348 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | S. 750V PVC
QD13 - C42 | Estoque | Iluminação Externa Acesso Docas | 1 | 8 | 220 | 132 | 1056 | 1.7 | 8.8696 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | S. 750V PVC
QD13 - C43 | Estoque | Iluminação externa Postes | 1 | 3 | 220 | 130 | 390 | 1.7 | 3.2757 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | PP. 1000V PVC
QD13 - C44 | Estoque | Iluminação acesso funcionários | 1 | 1 | 220 | 1000 | 1000 | 1 | 4.9407 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | S. 750V PVC
QD13 - C45 | Estoque | Reserva | 3 | 1 | 380 | 1000 | 1000 | 1 | 1.6534 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | RST
QD13 - C46 | Loja | Congelados 01 - Ilhas 1, 2 | 1 | 2 | 220 | 1300 | 2600 | 1 | 12.8458 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | PP. 1000V PVC
QD13 - C47 | Loja | Congelados 01 - Ilhas 3, 4 | 1 | 2 | 220 | 1300 | 2600 | 1 | 12.8458 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | PP. 1000V PVC
QD13 - C48 | Loja | Congelados 01 - Ilhas 5, 6 | 1 | 2 | 220 | 1300 | 2600 | 1 | 12.8458 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | PP. 1000V PVC
QD13 - C49 | Loja | Congelados 01 - Ilhas 7, 8 | 1 | 2 | 220 | 1300 | 2600 | 1 | 12.8458 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | PP. 1000V PVC
QD13 - C50 | Loja | Congelados 01 - Ilhas 9, 10 | 1 | 2 | 220 | 1300 | 2600 | 1 | 12.8458 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | PP. 1000V PVC
QD13 - C51 | Loja | Congelados 02 - Ilhas 11, 12 | 1 | 2 | 220 | 1300 | 2600 | 1 | 12.8458 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | PP. 1000V PVC
QD13 - C52 | Loja | Congelados 02 - Ilhas 13, 14 | 1 | 2 | 220 | 1300 | 2600 | 1 | 12.8458 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | PP. 1000V PVC
QD13 - C53 | Loja | Congelados 02 - Ilhas 15, 16 | 1 | 2 | 220 | 1300 | 2600 | 1 | 12.8458 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | PP. 1000V PVC
QD13 - C54 | Loja | Congelados 02 - Ilhas 17, 18 | 1 | 2 | 220 | 1300 | 2600 | 1 | 12.8458 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | PP. 1000V PVC
QD13 - C55 | Loja | Congelados 02 - Ilhas 19, 20 | 1 | 2 | 220 | 1300 | 2600 | 1 | 12.8458 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | PP. 1000V PVC
QD13 - C56 | Loja | Congelados 03 - Ilhas 21, 22 | 1 | 2 | 220 | 1300 | 2600 | 1 | 12.8458 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | PP. 1000V PVC
QD13 - C57 | Loja | Congelados 03 - Ilhas 23, 24 | 1 | 2 | 220 | 1300 | 2600 | 1 | 12.8458 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | PP. 1000V PVC
QD13 - C58 | Loja | Congelados 03 - Ilhas 25, 26 | 1 | 2 | 220 | 1300 | 2600 | 1 | 12.8458 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | PP. 1000V PVC
QD13 - C59 | Loja | Congelados 03 - Ilhas 27, 28 | 1 | 2 | 220 | 1300 | 2600 | 1 | 12.8458 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | PP. 1000V PVC
QD13 - C60 | Loja | Congelados 03 - Ilhas 29, 30 | 1 | 2 | 220 | 1300 | 2600 | 1 | 12.8458 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | PP. 1000V PVC
QD13 - C61 | Loja | Congelados 04 - Ilhas 31, 32 | 1 | 2 | 220 | 1300 | 2600 | 1 | 12.8458 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | PP. 1000V PVC
QD13 - C62 | Loja | Congelados 04 - Ilhas 33, 34 | 1 | 2 | 220 | 1300 | 2600 | 1 | 12.8458 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | PP. 1000V PVC
QD13 - C63 | Loja | Congelados 04 - Ilhas 35, 36 | 1 | 2 | 220 | 1300 | 2600 | 1 | 12.8458 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | PP. 1000V PVC
QD13 - C64 | Loja | Congelados 04 - Ilhas 37, 38 | 1 | 2 | 220 | 1300 | 2600 | 1 | 12.8458 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | PP. 1000V PVC
QD13 - C65 | Loja | Congelados 04 - Ilhas 39, 40 | 1 | 2 | 220 | 1300 | 2600 | 1 | 12.8458 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | PP. 1000V PVC
QD13 - C66 | Loja | Congelados 05 - Ilhas 41, 42 | 1 | 2 | 220 | 1300 | 2600 | 1 | 12.8458 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | PP. 1000V PVC
QD13 - C67 | Loja | Congelados 05 - Ilhas 43, 44 | 1 | 2 | 220 | 1300 | 2600 | 1 | 12.8458 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | PP. 1000V PVC
QD13 - C68 | Loja | Congelados 05 - Ilhas 45, 46 | 1 | 2 | 220 | 1300 | 2600 | 1 | 12.8458 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | PP. 1000V PVC
QD13 - C69 | Loja | Congelados 01 - GRILL 01 | 1 | 1 | 220 | 2000 | 2000 | 1 | 9.8814 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | PP. 1000V PVC
QD13 - C70 | Loja | Congelados 04 - GRILL 02 | 1 | 1 | 220 | 2000 | 2000 | 1 | 9.8814 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | PP. 1000V PVC
QD13 - C71 | Loja | Reserva | 1 | 1 | 220 | 2000 | 2000 | 1 | 9.8814 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S
QD13 - C72 | Loja | Reserva | 1 | 1 | 220 | 2000 | 2000 | 1 | 9.8814 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T
QD13 - C73 | Loja | Reserva | 1 | 1 | 220 | 2000 | 2000 | 1 | 9.8814 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R
QD13 - C74 | Loja | Reserva | 1 | 1 | 220 | 2000 | 2000 | 1 | 9.8814 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S
QD13 - C75 | Loja | Reserva | 1 | 1 | 220 | 2000 | 2000 | 1 | 9.8814 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T
QD13 - C76 | Loja | Reserva | 1 | 1 | 220 | 2000 | 2000 | 1 | 9.8814 | 16 | 16-30ma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R
QD13 - C77 | Loja | Reserva | 3 | 1 | 380 | 2000 | 2000 | 1 | 3.3068 | 16 | 25-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | RST
| Local | Discriminação | N fases | N. Pontos | Tensão (V) | Fato de demanda | Potência (W) | Demanda Kw | Corente(A) | Corrente (A) Disjuntor |  | Força | Neutro | Terra | Fase
| Subestação | Disjuntor geral | 3 | 1 | 380 | 0.7 | 139702 | 97.7914 | 161.69 | 250 | - | 95 | 70 | 70 | RST
[8 empty] | 106.295 | Kva

## QD14-Sistema Preventivo
ENGEMASE ENGENHARIA Rua Leonardo Granemann 443 - Alto Bonito – Caçador - SC CNPJ: 24.366.725/0001-66 www.engemase.com.br - (49) 9.9816-4377 - engemase@engemase.com.br
| VIZA JARAGUÁ DO SUL | [8 empty] | Cabos mm²
Item | Local | Discriminação | N fases | N. Pontos | Tensão (V) | Pot. Unitária | Potência (W) | Corente(A) | Corrente (A) Disjuntor | Força | Neutro | Terra | Fase | Cabo | Fase | Potência por fase | Nº de circuitos
QD14- C1 | Loja | Central de alarme | 1 | 1 | 220 | 500 | 500 | 2.2727 | 16 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | S. 750V PVC | R | 1700 | 3
QD14- C2 | Loja-Padaria | Ilum. de emerg. - Frontal e Lateral D | 1 | 6 | 220 | 50 | 300 | 1.3636 | 16 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | S. 750V PVC | S | 1550 | 3
QD14- C3 | Loja | Ilum. de emerg. - Fundos e Lateral E | 1 | 6 | 220 | 50 | 300 | 1.3636 | 16 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | S. 750V PVC | T | 2300 | 3
QD14- C4 | Depósito | Iluminação de emergência | 1 | 4 | 220 | 50 | 200 | 0.90909 | 16 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | S. 750V PVC
QD14- C5 | Estacionamento | Iluminação de emergência | 1 | 5 | 220 | 50 | 250 | 1.1364 | 16 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | S. 750V PVC
QD14- C6 | Reserva | Reserva | 1 | 1 | 220 | 1000 | 1000 | 4.5455 | 16 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | S. 750V PVC
QD14- C7 | Reserva | Reserva | 1 | 1 | 220 | 1000 | 1000 | 4.5455 | 16 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | S. 750V PVC
QD14- C8 | Reserva | Reserva | 1 | 1 | 220 | 1000 | 1000 | 4.5455 | 16 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | S. 750V PVC
QD14- C9 | Reserva | Reserva | 1 | 1 | 220 | 1000 | 1000 | 4.5455 | 16 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | S. 750V PVC
| Local | Discriminação | N fases | N. Pontos | Tensão (V) | Fato de demanda | Potência (W) | Corente(A) | Corrente (A) Disjuntor | Força | Neutro | Terra
|  | Disjuntor geral | 3 | 1 | 380 | 0.7 | 5550 | 6.4235 | 40 | 10 | 10 | 10

## QD15-Refeitório
ENGEMASE ENGENHARIA Rua Leonardo Granemann 443 - Alto Bonito – Caçador - SC CNPJ: 24.366.725/0001-66 www.engemase.com.br - (49) 9.9816-4377 - engemase@engemase.com.br
| VIZA JARAGUÁ DO SUL | [10 empty] | Cabos mm²
Item | Local | Discriminação | N fases | N. Pontos | Tensão (V) | Pot. Unitária | Potência (W) | FD | Corente(A) | Corrente (A) Disjuntor | DR | Força | Neutro | Terra | Fase | Cabo | Fase | Potência por fase | Nº de circuitos
QD15- C1 | Refeitório | Iluminação Refeitório | 1 | 13 | 220 | 36 | 468 | 1.7 | 3.9308 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | S. 750V PVC | R | 21370.6667 | 8
QD15- C2 | Vestiários | Iluminação Vestiários | 1 | 13 | 220 | 36 | 468 | 1.7 | 3.9308 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | S. 750V PVC | S | 17570.6667 | 6
QD15- C3 | WC | Iluminação WC- Clientes | 1 | 7 | 220 | 36 | 252 | 1 | 1.2451 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | S. 750V PVC | T | 20054.6667 | 7
QD15- C4 | Refeitório | Tug´s Refeitório | 1 | 6 | 220 | 200 | 1200 | 1 | 5.9289 | 16 | 16-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | S. 750V PVC | RST |  | 2
QD15- C5 | Refeitório | Tug´s Buffet | 1 | 1 | 220 | 900 | 900 | 1 | 4.4466 | 20 | 25-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | S. 750V PVC
QD15- C6 | Refeitório | Tug´s Cozinha | 1 | 2 | 220 | 900 | 1800 | 1 | 8.8933 | 16 | 16-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | S. 750V PVC
QD15- C7 | Refeitório | Tug´s Cozinha | 1 | 2 | 220 | 1000 | 2000 | 1 | 9.8814 | 16 | 16-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | S. 750V PVC
QD15- C8 | Refeitório | Fritadeira | 3 | 1 | 380 | 12000 | 12000 | 1 | 19.841 | 32 | 40-30mA | 10 | 10 | 10 | RST | PP. 1000V PVC
QD15- C9 | Refeitório | Ar Condicionado Refeitório | 1 | 1 | 220 | 3000 | 3000 | 1 | 14.8221 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | S. 750V PVC
QD15- C10 | Refeitório | Ar Condicionado Refeitório | 1 | 1 | 220 | 3000 | 3000 | 1 | 14.8221 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | S. 750V PVC
QD15- C11 | Refeitório | Coifa | 3 | 1 | 380 | 1000 | 1000 | 1 | 1.6534 | 16 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | S. 750V PVC
QD15- C12 | Vestiários | Tug´s Vestiários Recepção | 1 | 6 | 220 | 100 | 600 | 1 | 2.9644 | 16 | 16-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | S. 750V PVC
QD15- C13 | Vestiários | Tug´s vestiários | 1 | 3 | 220 | 100 | 300 | 1 | 1.4822 | 16 | 16-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | S. 750V PVC
QD15- C14 | Vestiários | Chuveiro Vest. Fem. | 1 | 1 | 220 | 7500 | 7500 | 1 | 37.0553 | 40 | - | 10 | 10 | 10 | S | S. 750V PVC
QD15- C15 | Vestiários | Chuveiro Vest. PCD Fem. | 1 | 1 | 220 | 7500 | 7500 | 1 | 37.0553 | 40 | - | 10 | 10 | 10 | T | S. 750V PVC
QD15- C16 | Vestiários | Chuveiro Vest. Masc. | 1 | 1 | 220 | 7500 | 7500 | 1 | 37.0553 | 40 | - | 10 | 10 | 10 | R | S. 750V PVC
QD15- C17 | WC Clientes | Tug´s WC Clientes | 1 | 4 | 220 | 200 | 800 | 1 | 3.9526 | 16 | 16-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | S. 750V PVC
QD15- C18 | Reserva | Reserva | 1 | 1 | 220 | 1000 | 1000 | 1 | 4.9407 | 16 | 16-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | S. 750V PVC
QD15- C19 | Bomba d'àgua | QD16- Bomba d'àgua | 3 | 1 | 380 | 5708 | 5708 | 1 | 9.4377 | 40 | - | 10 | 10 | 10 | RST | PP. 1000V PVC
QD15- C20 | Reserva | Reserva | 3 | 1 | 380 | 1000 | 1000 | 1 | 1.6534 | 16 | 25-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | -
QD15- C21 | Reserva | Reserva | 1 | 1 | 220 | 1000 | 1000 | 1 | 4.9407 | 16 | 16-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S | -
QD15- C22 | Reserva | Reserva | 1 | 1 | 220 | 1001 | 1000 | 1 | 4.9407 | 16 | 16-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T | -
QD15- C23 | Reserva | Reserva | 1 | 1 | 220 | 1002 | 1000 | 1 | 4.9407 | 16 | 16-30mA | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | -
| Local | Discriminação | N fases | N. Pontos | Tensão (V) | Fato de demanda | Potência (W) |  | Corente(A) | Corrente (A) Disjuntor |  | Força | Neutro | Terra
|  | Disjuntor geral | 3 | 1 | 380 | 0.7 | 58996 |  | 68.2815 | 80 |  | 35 | 35 | 35

## QD16-Bomba d'água
ENGEMASE ENGENHARIA Rua Leonardo Granemann 443 - Alto Bonito – Caçador - SC CNPJ: 24.366.725/0001-66 www.engemase.com.br - (49) 9.9816-4377 - engemase@engemase.com.br
| VIZA JARAGUÁ DO SUL | [8 empty] | Cabos mm²
Item | Local | Discriminação | N fases | N. Pontos | Tensão (V) | Pot. Unitária | Potência (W) | Corente(A) | Corrente (A) Disjuntor | Força | Neutro | Terra | Fase | Cabo | Fase | Potência por fase | Nº de circuitos
QD15 - C1 | Espaço para máquinas | Iluminação | 1 | 4 | 220 | 52 | 208 | 0.94545 | 16 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R |  | R | 1874.6667 | 1
QD15 - C2 | Espaço para máquinas | Bomba d'água | 3 | 1 | 380 | 5000 | 5000 | 13.1579 | 16 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | RST |  | S | 2166.6667 | 1
QD15 - C3 | Espaço para máquinas | TUGs CX d'água | 1 | 2 | 220 | 250 | 500 | 2.2727 | 16 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S |  | T | 2166.6667 | 1
QD15 - C4 | Espaço para máquinas | TUG´s Barrilete | 1 | 2 | 220 | 250 | 500 | 2.2727 | 16 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | T
| Local | Discriminação | N fases | N. Pontos | Tensão (V) | Fato de demanda | Potência (W) | Corente(A) | Corrente (A) Disjuntor | Força | Neutro | Terra
|  | Disjuntor geral | 3 | 1 | 380 | 1 | 5708 | 9.4377 | 40 | 10 | 10 | 10

## QD21 - Aux. Trafo
ENGEMASE ENGENHARIA Rua Leonardo Granemann 443 - Alto Bonito – Caçador - SC CNPJ: 24.366.725/0001-66 www.engemase.com.br - (49) 9.9816-4377 - engemase@engemase.com.br
| VIZA CAÇADOR | [8 empty] | Cabos mm²
Item | Local | Discriminação | N fases | N. Pontos | Tensão (V) | Pot. Unitária | Potência (W) | Corente(A) | Corrente (A) Disjuntor | Força | Neutro | Terra | Fase | Cabo | Fase | Potência por fase | Nº de circuitos
QD21 - C1 | Subestação/Trafo | Medidor de temperatura Trafo | 1 | 1 | 220 | 200 | 200 | 0.90909 | 10 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | R | PP. 1000V PVC | R | 1033.3333 | 1
QD21 - C2 | Subestação/Trafo | Ventilação forçada | 3 | 1 | 380 | 2500 | 2500 | 6.5789 | 16 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | RST | PP. 1000V PVC | S | 833.3333 | 1
QD21 - C3 | Subestação/Trafo | Reserva | 1 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | S |  | T | 833.3333 | 0
| Local | Discriminação | N fases | N. Pontos | Tensão (V) | Fato de demanda | Potência (W) | Corente(A) | Corrente (A) Disjuntor | Força | Neutro | Terra
|  | Disjuntor geral | 3 | 1 | 380 | 1 | 2700 | 4.4642 | 16 | 2.5 | 2.5 | 2.5